## Отчет
Сведения об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО "Спасскэлектросеть" за 2019 год.
№ | Граница территориальной зоны деятельности | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению
1 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2019-01-14 04:17 | 2019-01-14 04:52 | Повреждение ЛЭП сторонней техникой | Удаление техники из охранной зоны
2 | Ф-26 ПС "Спасск" | 2019-02-14 13:18 | 2019-02-14 13:39 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Замена изолятора
3 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2019-02-17 19:11 | 2019-02-17 20:09 | Не установлена | Включение этапами
4 | Ф-26 ПС "Спасск" | 2019-02-23 15:55 | 2019-02-23 16:25 | Не установлена | Включение этапами
5 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2019-03-29 12:03 | 2019-03-29 13:24 | Не установлена | Включение этапами
6 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2019-04-10 20:09 | 2019-04-10 20:44 | Не установлена | Включение этапами
7 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2019-04-24 11:10 | 2019-04-24 11:57 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Замена изолятора
8 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2019-04-27 02:29 | 2019-04-27 02:59 | Не установлена | Включение этапами
9 | Ф-6 ПС "Спасск" | 2019-04-27 06:58 | 2019-04-27 07:26 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ
10 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2019-05-27 17:30 | 2019-05-27 18:27 | Не установлена | Включение этапами
11 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2019-05-28 05:46 | 2019-05-28 06:27 | Не установлена | Включение этапами
12 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2019-05-28 06:50 | 2019-05-28 07:10 | Не установлена | Включение этапами
13 | ПС "ЗСМ" | 2019-05-28 10:10 | 2019-05-28 10:35 | Не установлена | Включение этапами
14 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2019-05-30 16:25 | 2019-05-30 16:56 | Сильный ветер, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ | Удаление ветки с ВЛ-10кВ
15 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2019-06-02 11:14 | 2019-06-02 13:23 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включение этапами
16 | Ф-17 ПС "Спасск" | 2019-06-23 06:31 | 2019-06-23 07:09 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ
17 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2019-07-12 15:00 | 2019-07-12 15:33 | Не установлена | Включение этапами
18 | ПС "ЗСМ" | 2019-07-13 18:25 | 2019-07-13 18:40 | Не установлена | Включение этапами
19 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2019-07-17 07:10 | 2019-07-17 07:50 | Не установлена | Включение этапами
20 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2019-07-18 03:26 | 2019-07-18 04:50 | Не установлена | Включение этапами
21 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2019-07-18 03:26 | 2019-07-18 05:40 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ
22 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2019-07-29 07:28 | 2019-07-29 07:56 | Пожар на абонентской ТП | Вывод ТП в ремонт
23 | Ф-13 ПС "ЗСМ" | 2019-08-07 09:33 | 2019-08-07 10:30 | Не установлена | Включение этапами
24 | Ф-13 ПС "ЗСМ" | 2019-08-23 14:50 | 2019-08-23 15:30 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включение этапами
25 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2019-08-23 15:11 | 2019-08-23 16:41 | Повреждение электооборудования ТП | Вывод ТП в ремонт
26 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2019-08-23 15:13 | 2019-08-23 16:34 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включение этапами
27 | Ф-27 ПС "Спасск" | 2019-08-29 13:28 | 2019-08-29 14:19 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включение этапами
28 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2019-08-29 13:28 | 2019-08-29 14:50 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включение этапами
29 | Ф-14 ПС "Спасск" | 2019-08-29 13:37 | 2019-08-29 16:35 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
30 | Ф-12 ПС "Спасск" | 2019-09-30 10:22 | 2019-09-30 16:07 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Удаление птицы с изолятора ВЛ-10кВ
31 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2019-10-18 15:00 | 2019-10-18 15:12 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ
32 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2019-10-22 10:34 | 2019-10-22 11:31 | Не установлена | Включение этапами
33 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2019-10-22 13:33 | 2019-10-22 14:45 | Не установлена | Включение этапами
34 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2019-10-25 11:12 | 2019-10-25 12:06 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Замена изолятора
35 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2019-10-26 08:11 | 2019-10-26 08:54 | Не установлена | Включение этапами
36 | Ф-14 ПС "Спасск" | 2019-11-06 11:25 | 2019-11-06 14:00 | Не установлена | Включение этапами
37 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2019-11-13 16:05 | 2019-11-13 19:25 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включение этапами
38 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2019-11-18 08:35 | 2019-11-18 11:40 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Ремонт шлейфа ВЛ-10кВ
39 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2019-11-18 08:38 | 2019-11-18 13:53 | Сильный ветер, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ | Удаление ветки с ВЛ-10кВ
40 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2019-11-22 11:00 | 2019-11-22 11:30 | Автоматическое отключение нагрузки в вышестоящей сетевой организации | Включение этапами
40 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2019-11-22 11:00 | 2019-11-22 12:05 | Автоматическое отключение нагрузки в вышестоящей сетевой организации | Включение этапами
|  | Диспетчер | Кожин А.В.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь