## 1,3
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п |  | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
7634
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3)
При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
1.6658
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3)
При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.97
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on BF10: Admin: из данных Надежность - минэнерго (на конец года -декабрь)
Note on BF16: PTS3: должно соответствовать значению формы 8.3 за 20г на сайте надежность-минэнерго расчитаному автоматически на основании выложенных за год данных Проверить!

## 1,7
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  |  | 2020 факт | 2020 план | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | Капитальные ремонты и реконструкция ВЛ, КЛ, оборудования ТП. | Более новое и современное оборудование - меньшая частота отказов электрооборудования | 1.6658 | 0.39168 | 1.6408 | 1.6162 | 1.592 | 1.5681
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Капитальные ремонты и реконструкция ВЛ, КЛ, оборудования ТП. | более новое и современное оборудование - меньшая частота отказов электрооборудования | 0.97 | 0.30149 | 0.95545 | 0.94112 | 0.927 | 0.9131
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 1. Более быстрая обработка документов, внедрение электронной регистрации заявок на ТПр. 2. Налаживание диалога между потребителем и сетевой организацией | 1. Сокращение времени от подачи заявки до момента подключения к эл. сетям. 2.Удовлетворение потребителей качеством предоставляемых услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А.
8-42352-23677

## 1,9
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2020 год
АО "Спасскэлектросеть", Приморский край.
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
N п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 389.1 | Инвентарная карточка ОС№6
1.1 |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 114.7 | Инвентарная карточка ОС№6
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п.1.1/п.1)х100%
0.29478
3 |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п.1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) | Приложение к договору на передачу эл. энергии
7634
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 682 | Инвентарная карточка ОС№6
5 |  | Средняя летняя температура, °C | 20.5 | данные интернет
6 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
6
7 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
6
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on BE11: Admin: из данных на свйте Надежность минэнерго должна совпадать с отчетом в минэнерго (с макетами)
Note on BE12: Admin: из данных на свйте Надежность минэнерго должна совпадать с отчетом в минэнерго (с макетами)
Note on BE16: PTS3: из данных на свйте Надежность минэнерго должна совпадать с отчетом в минэнерго (с макетами)
Note on BE17: Admin: из данных на свйте Надежность минэнерго должна совпадать с отчетом в минэнерго (с макетами)
Note on BE14: PTS3: Эту цифру необходимо умножить на 100% получится 28,5258589%

## 3,1
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период |  |  | за 2020 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 84
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on CA14: Admin: Показаны Заявки по которым заключены договора, не включая 19 шт анулированных (договор не подписан заявителем). Всего заявок за 19 год было 110 шт.(по реестру) и по данным в Минэнерго (Дращева)
Note on CA15: Admin: Просроченные, не показываем (не по вине СЭС)
Note on CA16: Admin: Пзаяв тпр= Nзаяв тпр / max ( 1, Nзаяв тпр - Nнсзаяв тпр) = 110/110-0)=1 (формула 13 методич.указ)

## 3,2
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  | заявителей к сети, в период | за 2020 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 65
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on CA13: Admin: по реестру присоединенных договоров (Дращева) и по данным в минэнерго (Дращева)
Note on CA14: Admin: Просроченные, не показываем (не по вине СЭС)
Note on CA15: Admin: = Nсд тпр / max ( 1, Nсд тпр - Nнссд тпр) = 80/(80-0)=1 (формула 14 метод.указ)

## 3,3
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период |  |  | за 2020 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Значение
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | Число, шт.
0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | Количество, десятки шт. (без округления)
10
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on CA14: Admin:
Note on CA16: Admin: всего заявок, договора по которым заключены 91 Общее число заявок 110/10=11
Note on CA17: Admin: Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max(1, Nочз_тпр - Nн_тпр), = 9/(9-0)=1 (формула 10 метод.указ)

## 4,1
Приложение N 4 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1 | -
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | 2 | 1.6658
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 3 | 0.97
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (Птпр) |  | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (Птсо) |  | 11 | -
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | П. 4.1 метод. указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | П. 4.2 метод. указаний | 0,39168
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | П. 4.2 метод. указаний | 0,30149
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | П. 5 метод. указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | П. 5 метод. указаний | -1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | П. 5 метод. указаний | -1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | П. 5 метод. указаний | х
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23677
Note on BX9: PTS3: из формы 1.2
Note on BX10: Форма 8.1 сумма (P*t), МВт*ч отключений В, при значении 1 в ст. 27
Note on BX11: PTS3: из формы 1.3
Note on BX12: PTS3: из формы 1.3
Note on BX13: PTS3: Птпр =(0,4хПзаяв.тпр)+(0,4хПнс.тпр)+(0,2хПнпа_тпр) (формула №7 метод.ук) Пзаяв.тпр - из формы 3.1 Пнс.тпр- из формы 3.2
Note on BX25: Economist: 1<1*(1-30%) =0,7 не достигнуто=-1
Note on BX26: Economist: 1,2898<1,37*(1-30%) =0,959 не достигнуто=-1

## 4,2
Приложение N 4 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | -1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | -1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | -
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | Пункт 5 |  | -0.3
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23677

## 5,1
Приложение N 5 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  | присоединение к сети, в период | за 2020 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) |  |  |  | 109
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) |  |  |  | 84
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) |  |  |  | 0
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on CA14: Admin: Из данных в минэнерго макет 10421 (Дращева) и по реестру (Дращева) потом 19 из них анулированы (по причине не подписания заявителем договора)
Note on CA15: Admin: из формы 3.1 19 заявок анулировано

## 8,1
Приложение N 8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии может заполняться отдельно по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ относительно иных видов ограничений (отключений).
|  | сетевой организации за | 1-12 | месяц | 2020 | года
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## форма 8.1_2
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | недоотпущено кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-26С | 10 (10.5) | 11,50 2020.01.05 | 12,20 2020.01.05 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 480 |  | 2020-01-05 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 240
2 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-4 | 10 (10.5) | 10,00 2020.01.09 | 11,50 2020.01.09 | П | 1.8333 | ТП | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
3 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-86 | 10 (10.5) | 13,40 2020.01.09 | 16,10 2020.01.09 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
4 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-70 | 10 (10.5) | 13,45 2020.01.10 | 16,15 2020.01.10 | П | 2.5 | ТП | Детсад, Поликлиника | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
5 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 10,00 2020.01.13 | 15,25 2020.01.13 | П | 5.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
6 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-129 | 0.38 | 11,00 2020.01.15 | 11,30 2020.01.15 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 09,30 2020.01.16 | 11,15 2020.01.16 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
8 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-42 | 0.38 | 15,10 2020.01.16 | 15,55 2020.01.16 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
9 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 09,45 2020.01.19 | 10,20 2020.01.19 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | Дом культуры | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2020-01-19 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 667
10 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-113 | 0.38 | 14,50 2020.01.21 | 15,40 2020.01.21 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
11 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-179 | 10 (10.5) | 09,50 2020.01.24 | 11,40 2020.01.24 | П | 1.8333 | ТП | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
12 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-192 | 10 (10.5) | 09,40 2020.01.27 | 11,30 2020.01.27 | П | 1.8333 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
13 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-183 | 0.38 | 09,35 2020.01.28 | 10,45 2020.01.28 | П | 1.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
14 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-183 | 0.38 | 09,35 2020.01.28 | 10,45 2020.01.28 | П | 1.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-28 | 0.38 | 09,40 2020.01.29 | 14,50 2020.01.29 | П | 5.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
16 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-61 | 10 (10.5) | 10,00 2020.01.30 | 11,40 2020.01.30 | П | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 09,30 2020.02.03 | 16,00 2020.02.03 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
18 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 09,20 2020.02.04 | 11,45 2020.02.04 | П | 2.4167 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
19 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 13,30 2020.02.06 | 15,50 2020.02.06 | П | 2.3333 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
20 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-100 | 10 (10.5) | 09,00 2020.02.10 | 11,50 2020.02.10 | П | 2.8333 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-144 | 0.38 | 11,00 2020.02.11 | 16,10 2020.02.11 | П | 5.1667 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
22 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-76 | 10 (10.5) | 09,10 2020.02.14 | 16,25 2020.02.14 | П | 7.25 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
23 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 05,10 2020.02.17 | 07,15 2020.02.17 | В | 2.0833 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  | ФГУ ИК-33, ГУФСИН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2020-02-17 | 3.4.12 | 4.12 | 1 | 2291.6667
24 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-120 | 0.38 | 13,30 2020.02.18 | 15,35 2020.02.18 | П | 2.0833 | ВЛ |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
25 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-121 | 0.38 | 13,40 2020.02.19 | 15,30 2020.02.19 | П | 1.8333 | ВЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
26 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-95 | 0.38 | 09,30 2020.02.21 | 12,30 2020.02.21 | П | 3 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
27 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-165 | 0.38 | 09,35 2020.02.25 | 11,00 2020.02.25 | П | 1.4167 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
28 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-100 | 10 (10.5) | 09,10 2020.02.27 | 11,50 2020.02.27 | П | 2.6667 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
29 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 10 (10.5) | 09,00 2020.02.28 | 12,00 2020.02.28 | П | 3 | ТП |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1
30 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-156 | 0.38 | 09,55 2020.02.28 | 11,25 2020.02.28 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
31 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-76 | 10 (10.5) | 10,30 2020.03.03 | 14,20 2020.03.03 | П | 3.8333 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
32 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-120 | 0.38 | 13,35 2020.03.03 | 16,10 2020.03.03 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
33 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-103А | 0.38 | 08,45 2020.03.09 | 10,10 2020.03.09 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
34 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 08,55 2020.03.12 | 09,50 2020.03.12 | П | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
35 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-139 | 0.38 | 13,55 2020.03.16 | 16,15 2020.03.16 | П | 2.3333 | ТП | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
36 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-19 ЗСМ | 10 (10.5) | 06,40 2020.03.18 | 06,45 2020.03.18 | В | 0.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | Городская больница, школа №8. | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 249 |  | 2020-03-18 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 19.92
37 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-10С | 10 (10.5) | 18,35 2020.03.19 | 19,50 2020.03.19 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 210 |  | 2020-04-19 | 3.4.12 | 4.12 | 1 | 262.5
38 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 23,00 2020.03.19 | 23,05 2020.03.19 | В | 0.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | поликлиника | 105 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 720 |  | 2020-03-19 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 57.6
39 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 00,19 2020.03.20 | 00,24 2020.03.20 | В | 0.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | поликлиника | 105 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 720 |  | 2020-05-20 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 57.6
40 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 01,22 2020.03.20 | 01,29 2020.03.20 | В | 0.12 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | поликлиника | 105 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 720 |  | 2020-03-20 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 86.4
41 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 11,15 2020.03.26 | 11,26 2020.03.26 | В | 0.18 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | поликлиника | 105 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 720 |  | 2020-03-26 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 129.6
42 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 12,20 2020.03.29 | 13,20 2020.03.29 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2020-03-29 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 1100
43 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-114 | 0.38 | 16,50 2020.03.30 | 17,40 2020.03.30 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
44 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-17С | 10 (10.5) | 16,35 2020.04.04 | 17,11 2020.04.04 | В | 0.6 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 |  | 2020-05-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 27
45 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 16,35 2020.04.04 | 17,07 2020.04.04 | В | 0.53333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 540 |  | 2020-04-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 288
46 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 16,35 2020.04.04 | 16,56 2020.04.04 | В | 0.35 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 380 |  | 2020-04-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 133
47 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-17С | 10 (10.5) | 18,16 2020.04.04 | 00,30 2020.04.05 | В | 6.2333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 |  | 2020-04-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 280.5
48 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 18,16 2020.04.04 | 18,23 2020.04.04 | В | 0.11667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 380 |  | 2020-04-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 44.3333
49 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-10С | 10 (10.5) | 20,50 2020.04.04 | 21,21 2020.04.04 | В | 0.51667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 210 |  | 2020-04-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 108.5
50 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 21,19 2020.04.04 | 00,26 2020.04.05 | В | 3.1167 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 540 |  | 2020-04-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 1683
51 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-10С | 10 (10.5) | 22,00 2020.04.04 | 22,29 2020.04.04 | В | 0.48333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 210 |  | 2020-04-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 101.5
52 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3Е | 10 (10.5) | 22,40 2020.04.04 | 04,30 2020.04.05 | В | 5.8333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | Котельная №2 | 196 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 270 |  | 2020-04-04 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 1575
53 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 00,34 2020.04.05 | 00,43 2020.04.05 | В | 0.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 540 |  | 2020-04-05 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 81
54 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-27С | 10 (10.5) | 14,35 2020.04.29 | 15,07 2020.04.29 | В | 0.53333 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1100 |  | 2020-04-29 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 586.6667
55 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-17С | 10 (10.5) | 21,52 2020.05.01 | 22,21 2020.05.01 | В | 0.48 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 |  | 2020-05-01 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1 | 21.6
56 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-6С | 10 (10.5) | 21,53 2020.05.01 | 22,22 2020.05.01 | В | 0.48 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  | ИК-6 | 75 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 620 |  | 2020-07-01 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1 | 297.6
57 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25ЗСМ | 10 (10.5) | 01,55 2020.05.06 | 02,50 2020.05.06 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 880 |  | 2020-05-06 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 809.6
58 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-95 | 0.38 | 09,40 2020.05.13 | 15,40 2020.05.13 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
59 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-95 | 0.38 | 09,15 2020.05.19 | 16,05 2020.05.19 | П | 6.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
60 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-28 | 10 (10.5) | 15,00 2020.05.19 | 16,00 2020.05.19 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
61 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 15,20 2020.05.19 | 16,10 2020.05.19 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2020-05-19 | 3.4.10 | 4.21 | 1 | 913
62 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-49 | 0.38 | 09,30 2020.05.28 | 11,00 2020.05.28 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
63 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 12,24 2020.05.28 | 13,00 2020.05.28 | В | 0.6 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 680 |  | 2020-05-28 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 408
64 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-54 | 0.38 | 09,00 2020.05.29 | 12,30 2020.05.29 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
65 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 18,05 2020.05.29 | 18,40 2020.05.29 | В | 0.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | ФГУ ИК-33, ГУФСИН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2020-05-29 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 638
66 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 07,36 2020.05.30 | 08,45 2020.05.30 | В | 1.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная №3 | 75 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 550 |  | 2020-05-30 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 632.5
67 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 09,10 2020.06.02 | 10,50 2020.06.02 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
68 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-167 | 0.38 | 09,30 2020.06.04 | 11,45 2020.06.04 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
69 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 09,25 2020.06.05 | 11,30 2020.06.05 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
70 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-156 | 0.38 | 09,30 2020.06.08 | 16,00 2020.06.08 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
71 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-54 | 0.38 | 09,10 2020.06.10 | 11,50 2020.06.10 | П | 2.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
72 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-20С | 10 (10.5) | 15,05 2020.06.11 | 15,50 2020.06.11 | В | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 630 |  | 2020-06-11 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 472.5
73 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-165 | 10 (10.5) | 10,30 2020.06.17 | 12,30 2020.06.17 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
74 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-95 | 0.38 | 09,40 2020.06.18 | 16,20 2020.06.18 | П | 6.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-20С | 10 (10.5) | 13,35 2020.06.23 | 18,18 2020.06.23 | В | 4.72 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 630 |  | 2020-06-23 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2973.6
76 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-27С | 10 (10.5) | 15,27 2020.06.23 | 15,40 2020.06.23 | В | 0.22 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 850 |  | 2020-06-23 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 187
77 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 14,35 2020.06.25 | 16,10 2020.06.25 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
78 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 10,45 2020.06.29 | 11,29 2020.06.29 | В | 0.73 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2020-06-29 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | 839.5
79 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 10,45 2020.06.29 | 11,25 2020.06.29 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 700 |  | 2020-06-29 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | 469
80 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-19 ЗСМ | 10 (10.5) | 08,30 2020.06.30 | 11,15 2020.06.30 | В | 2.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 249 |  | 2020-06-30 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 684.75
81 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-54 | 0.38 | 09,40 2020.07.03 | 12,00 2020.07.03 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
82 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 13,40 2020.07.06 | 15,35 2020.07.06 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
83 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-157 | 0.38 | 09,30 2020.07.08 | 11,30 2020.07.08 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
84 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-58 | 0.38 | 13,45 2020.07.09 | 15,15 2020.07.09 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
85 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-179 | 0.38 | 10,50 2020.07.10 | 11,30 2020.07.10 | П | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
86 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 09,30 2020.07.12 | 10,05 2020.07.12 | В | 0.58333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | ФКУ ИК-33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2020-07-12 | 3.4.10 | 4.21 | 1 | 641.6667
87 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 12,19 2020.07.13 | 14,20 2020.07.13 | В | 2.0167 | ВЛ 10 (10.5) Кв | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 620 |  | 2020-07-13 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1250.3333
88 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 13,20 2020.07.13 | 14,20 2020.07.13 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
89 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-185 | 0.38 | 09,45 2020.07.22 | 16,05 2020.07.22 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
90 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-126 | 0.38 | 14,45 2020.07.23 | 16,05 2020.07.23 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
91 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-185 | 0.38 | 09,30 2020.07.27 | 16,15 2020.07.27 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
92 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-82 | 0.38 | 13,40 2020.07.28 | 16,00 2020.07.28 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 09,35 2020.07.30 | 11,35 2020.07.30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-183 | 0.38 | 09,25 2020.07.31 | 11,20 2020.07.31 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-185 | 0.38 | 09,40 2020.08.03 | 15,10 2020.08.03 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
96 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 08,31 2020.08.04 | 09,44 2020.08.04 | В | 1.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 |  | 04.08.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 60.8333
97 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-12С | 10 (10.5) | 00,20 2020.08.06 | 01,27 2020.08.06 | В | 1.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 |  | 06.08.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 17.8667
98 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25ЗСМ | 10 (10.5) | 13,30 2020.08.12 | 14,30 2020.08.12 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 380 |  | 2020-08-12 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 380
99 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-19 ЗСМ | 10 (10.5) | 13,30 2020.08.12 | 14,30 2020.08.12 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | Гор.больница, школа№8 | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 249 |  | 2020-10-12 | 3.4.12 | 4.12 | 1 | 249
100 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 13,36 2020.08.12 | 14,42 2020.08.12 | В | 1.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 700 |  | 2020-08-12 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 770
101 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 14,00 2020.08.12 | 14,20 2020.08.12 | В | 0.33333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 970 |  | 2020-08-12 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 323.3333
102 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 14,01 2020.08.12 | 14,43 2020.08.12 | В | 0.7 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 400 |  | 2020-08-12 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 280
103 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 15,10 2020.08.12 | 15,35 2020.08.12 | В | 0.41667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2020-08-12 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 291.6667
104 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-49 | 0.38 | 10,35 2020.08.13 | 11,25 2020.08.13 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-19 ЗСМ | 10 (10.5) | 21,50 2020.08.14 | 21,55 2020.08.14 | В | 0.083333 | ВЛ | 0 | Гор.больница, школа№8 | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 249 |  | 2020-08-14 | 3.4.12 | 4.21 | 1 | 20.75
106 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 0.38 | 11,20 2020.08.15 | 12,00 2020.08.15 | П | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
107 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-10С | 10 (10.5) | 09,30 2020.08.17 | 09,46 2020.08.17 | В | 0.26667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 |  | 2020-08-17 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 7.2
108 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-3 | 0.38 | 09,55 2020.08.17 | 11,20 2020.08.17 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 09,30 2020.08.18 | 11,15 2020.08.18 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
110 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3Е | 10 (10.5) | 06,59 2020.08.20 | 07,48 2020.08.20 | В | 0.81667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 370 |  | 2020-08-20 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 302.1667
111 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 09,40 2020.08.21 | 16,00 2020.08.21 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
112 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-179 | 0.38 | 09,50 2020.08.24 | 12,15 2020.08.24 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
113 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-19 ЗСМ | 10 (10.5) | 04,10 2020.08.27 | 04,20 2020.08.27 | В | 0.16667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | гор.больница, школа№8 | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 249 |  | 2020-08-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 41.5
114 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13ЗСМ | 10 (10.5) | 04,10 2020.08.27 | 04,20 2020.08.27 | В | 0.16667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | горбольница | 123 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 320 |  | 2020-11-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 53.3333
115 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 14,40 2020.09.01 | 16,10 2020.09.01 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
116 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-169 | 0.38 | 09,15 2020.09.02 | 12,00 2020.09.02 | П | 2.75 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
117 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 17,04 2020.09.03 | 18,37 2020.09.03 | В | 1.55 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 400 |  | 2020-09-03 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 620
118 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 21,30 2020.09.03 | 22,39 2020.09.03 | В | 1.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 400 |  | 2020-09-03 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 460
119 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-2 | 0.38 | 09,30 2020.09.04 | 10,35 2020.09.04 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
120 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-20С | 10 (10.5) | 08,10 2020.09.06 | 08,53 2020.09.06 | В | 0.71667 | ВЛ 10 (10.5) Кв | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 630 |  | 2020-09-06 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 451.5
121 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 09,40 2020.09.07 | 11,30 2020.09.07 | П | 1.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
122 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 23,58 2020.09.07 | 01,30 2020.09.08 | В | 1.5333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 400 |  | 2020-09-03 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 613.3333
123 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | тп-183 | 0.38 | 09,20 2020.09.08 | 11,00 2020.09.08 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
124 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 09,45 2020.09.10 | 16,00 2020.09.10 | П | 6.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
125 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-57 | 0.38 | 13,40 2020.09.11 | 16,10 2020.09.11 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
126 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-161 | 0.38 | 13,55 2020.09.15 | 15,45 2020.09.15 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
127 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 07,20 2020.09.17 | 09,35 2020.09.17 | В | 2.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | поликлиника | 105 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 720 |  | 2020-09-17 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 1620
128 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 02,05 2020.09.24 | 02,15 2020.09.24 | В | 0.16667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 970 |  | 2020-09-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 161.6667
129 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 03,40 2020.09.24 | 06,00 2020.09.24 | В | 2.3333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 970 |  | 2020-09-24 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2263.3333
130 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 21,05 2020.09.25 | 21,36 2020.09.25 | В | 0.51667 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2020-09-25 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 594.1667
131 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 20,58 2020.09.26 | 21,59 2020.09.26 | В | 1.0167 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 75 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 550 |  | 2020-09-26 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 559.1667
132 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-1 ЗСМ | 10 (10.5) | 09,30 2020.09.29 | 10,30 2020.09.29 | В | 1 | КВЛ 10 (10.5) Кв | 0 | котельная№1,станция перекачки | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 550 |  | 2020-09-29 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 550
133 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ф-19 ЗСМ | 10 (10.5) | 12,40 2020.09.29 | 13,40 2020.09.29 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | гор.больница ,школа№8 | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 2 | 157 | 0 | 249 |  | 2020-09-29 | 3.4.8.3 | 4.12 | 1 | 249
134 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-28 | 0.38 | 09,30 2020.10.02 | 11,55 2020.10.02 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
135 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 15,25 2020.10.06 | 16,10 2020.10.06 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
136 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 09,08 2020.10.08 | 10,04 2020.10.08 | В | 0.93333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 400 |  | 2020-10-08 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 373.3333
137 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-143 | 0.38 | 10,20 2020.10.09 | 11,30 2020.10.09 | П | 1.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
138 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-58 | 0.38 | 12,15 2020.10.12 | 16,10 2020.10.12 | П | 3.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
139 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 09,30 2020.10.15 | 11,00 2020.10.15 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
140 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-70 | 0.38 | 09,30 2020.10.19 | 12,00 2020.10.19 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
141 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-12 | 10 (10.5) | 05,30 2020.10.22 | 13,15 2020.10.22 | В | 7.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 2020-10-22 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 77.5
142 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 15,40 2020.10.22 | 16,15 2020.10.22 | П | 0.58333 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
143 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-139 | 0.38 | 09,20 2020.10.30 | 10,50 2020.10.30 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
144 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 09,25 2020.10.30 | 10,10 2020.10.30 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
145 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-124 | 0.38 | 14,25 2020.11.02 | 16,00 2020.11.02 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
146 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 15,00 2020.11.05 | 16,10 2020.11.05 | П | 1.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
147 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-139 | 0.38 | 10,45 2020.11.06 | 11,25 2020.11.06 | П | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
148 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 09,20 2020.11.09 | 16,20 2020.11.09 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
149 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 0.38 | 13,20 2020.11.11 | 16,00 2020.11.11 | П | 2.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
150 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-120 | 0.38 | 09,30 2020.11.17 | 16,00 2020.11.17 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
151 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ПС "ЗСМ" | 35 | 04,55 2020.11.19 | 07,45 2020.11.19 | В | 2.83 | ПС 35 кВ | Администрация ГО, Гор.поликлиника, Районная поликлиника, Кинотеатр, Школа №1,8, | котельная№1, №2, гор.больница | 1657 | 0 | 7 | 1650 | 0 | 0 | 5 | 1652 | 0 | 3200 |  | 2020-11-19 | 3.4.12 | 4.12 | 1 | 9056
152 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 17,25 2020.11.19 | 23,00 2020.11.19 | В | 5.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 970 |  | 2020-11-19 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 5412.6
153 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-6С | 10 (10.5) | 18,34 2020.11.19 | 02,20 2020.11.20 | В | 7.77 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | ИК-6 | 75 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 620 |  | 2021-01-20 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 4817.4
154 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 18,40 2020.11.19 | 22,39 2020.11.19 | В | 3.98 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 680 |  | 2020-11-19 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 2706.4
155 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 20,53 2020.11.19 | 23,00 2020.11.19 | В | 2.12 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | Детсад, дом культуры, казначейство | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2020-11-19 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 2438
156 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13ЗСМ | 10 (10.5) | 21,00 2020.11.19 | 21,05 2020.11.19 | В | 0.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | гор.больница | 123 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 320 |  | 2020-11-19 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 25.6
157 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 00,04 2020.11.20 | 00,11 2020.11.20 | В | 0.12 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 680 |  | 2020-11-20 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 81.6
158 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 01,34 2020.11.20 | 03,40 2020.11.20 | В | 2.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 620 |  | 2020-11-20 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 1302
159 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-6С | 10 (10.5) | 08,56 2020.11.21 | 10,30 2020.11.21 | В | 1.57 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | ИК-6 | 75 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 620 |  | 2020-11-21 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 973.4
160 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-12С | 10 (10.5) | 13,49 2020.11.21 | 18,14 2020.11.21 | В | 4.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 |  | 2020-11-21 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 70.72
161 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 00,10 2020.11.26 | 03,00 2020.11.26 | В | 2.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 75 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 550 |  | 2020-11-26 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 1556.5
162 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 13,35 2020.12.01 | 15,45 2020.12.01 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
163 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-3 | 0.38 | 09,30 2020.12.04 | 11,35 2020.12.04 | П | 2.0833 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
164 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 14,35 2020.12.04 | 16,00 2020.12.04 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
165 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-72 | 0.38 | 09,25 2020.12.07 | 10,25 2020.12.07 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
166 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-139 | 0.38 | 10,15 2020.12.08 | 11,25 2020.12.08 | П | 1.1667 | ТП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
167 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 10,10 2020.12.09 | 16,15 2020.12.09 | П | 6.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
168 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-124 | 0.38 | 13,25 2020.12.14 | 14,30 2020.12.14 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
169 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-103 | 0.38 | 13,30 2020.12.15 | 14,25 2020.12.15 | П | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
170 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-3 | 0.38 | 09,10 2020.12.21 | 10,30 2020.12.21 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
171 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-153 | 10 (10.5) | 09,20 2020.12.21 | 16,30 2020.12.21 | П | 7.1667 | КЛ | 0 | скважина№8, Дет.сад№1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
172 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-147 | 0.38 | 09,35 2020.12.23 | 11,10 2020.12.23 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
173 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-153 | 10 (10.5) | 13,30 2020.12.23 | 18,15 2020.12.23 | П | 4.75 | КЛ | 0 | скважина№8, Дет.сад№1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
174 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 10,35 2020.12.24 | 11,15 2020.12.24 | П | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
175 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 09,25 2020.12.28 | 10,25 2020.12.28 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
176 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-77 | 0.38 | 15,20 2020.12.28 | 16,10 2020.12.28 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 369.01 | х | х | х | 10848 | 0 | 67 | 10781 | 0 | 0 | 127 | 10721 | 0 | 50191 |  | х | х | х | 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 263.41 | х | х | х | 3443 | 0 | 6 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 6353 |  | х | х | х | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В | 105.6 | х | х | х | 7405 | 0 | 61 | 7344 | 0 | 0 | 127 | 7278 | 0 | 43838 |  | х | х | х | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 105.6 | х | х | х | 7405 | 0 | 61 | 7344 | 0 | 0 | 127 | 7278 | 0 | 43838 |  | х | х | х | 1
60890.3067
[6 empty] | Диспетчер АО "Спасскэлектросеть" |  |  |  | Кожин А.В.
[7 empty] | Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
Note on AB190: PTS3: Для формы 4.1 Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens)

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (АО "Спасскэлектросеть") на конец 2020 года
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование высшестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напря-жения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС 35кВ "ЗСМ" | Ф-1«ЗСМ» 10кВ | ТП-94 | 10 | КВЛ | 0.4 | 435 |  |  | 430 |  |  |  | 435
|  |  |  | ТП-107 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-40 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-2 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-11 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-93 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
2 |  |  | Ф-13 «ЗСМ» 10кВ | КТТП-175 | 10 | КВЛ | 0.4 | 509 |  | 1 | 505 |  |  |  | 509
|  |  |  | ТП-76 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-50 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-9 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-118 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-108 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-104 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 3
|  |  |  | ТП-154 | 10 | КВЛ | 0.4
3 |  |  | Ф-19 «ЗСМ» 10кВ | КТТП-61 | 10 | КВЛ | 0.4 | 465 |  |  | 461 |  |  |  | 463
|  |  |  | ТП-174 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-130 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-143 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-158 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-95 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-58 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-102 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-183 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-57 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-139 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-106 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-77 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-138 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-188 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-52 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-104 | 10 | КВЛ | 0.4
4 |  |  | Ф-25 «ЗСМ» 10кВ | ТП-3 | 10 | КВЛ | 0.4 | 516 |  | 1 | 509 |  |  |  | 514
|  |  |  | ТП-103а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-103 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-107 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-12 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-100 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-10 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-90 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-155 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
5 |  |  | Ф-2 «Завод красного кирпича» 10кВ | ТП завода Красного кирпича |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
6 |  |  | Ф-3 "Котельная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
7 |  |  | Ф-4 "Компрессорная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
8 |  |  | Ф-7 "Котельная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
9 |  |  | Ф-10 "Цех песка" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 |  |  | Ф-12 "Нептун" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
11 |  | ПС 220кВ "Спасск" | Ф3 «С» 10кВ | ТП-16 | 10 | КВЛ | 0.4 | 451 |  |  | 447 |  |  |  | 446
|  |  |  | ТП-44 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-17 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-110 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-41 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | ТП-21 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-173 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-27 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-60 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-75 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-37 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | КТПМ-122 | 10 | КВЛ | 0.4
12 |  |  | Ф6 «С» 10кВ | ТП-172 | 10 | КВЛ | 0.4 | 311 |  |  | 306 |  |  |  | 310
|  |  |  | ТП-153 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-128 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-144 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-160 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-161 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-162 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 |  |  | Ф9 «С» 10кВ | ТП-129 | 10 | КВЛ | 0.4 | 334 |  |  | 330 |  |  |  | 329
|  |  |  | ТП-177 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | РП-Борисова |  | КВЛ | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-105 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-152 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-97 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-89 | 10 | КВЛ | 0.4
14 |  |  | Ф10 «С» 10кВ | ТП-54 | 10 | КВЛ | 0.4 | 232 |  |  | 231 |  |  |  | 232
|  |  |  | ТП-91а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-35 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-72 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
15 |  |  | Ф12 «С» 10кВ | ТП-192 | 10 | КВЛ | 0.4 | 69 |  |  | 68 |  |  |  | 67
|  |  |  | ТП-196 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-178 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-149 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
16 |  |  | Ф14 «С» 10кВ | ТП-190 |  | КВЛ | 10 | 647 |  |  | 642 |  |  | 1 | 642
|  |  |  | ТП-5 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-109 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-26 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-19 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-33 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-18 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-71 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
17 |  |  | Ф17 «С» 10кВ | ТП-156 | 10 | КВЛ | 0.4 | 512 |  |  | 508 |  |  |  | 510
|  |  |  | ТП-78 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-20 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-171 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-170 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-186 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-169 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-168 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-166 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-167 | 10 | КВЛ | 0.4
18 |  |  | Ф20 «С» 10кВ | ТП-195 | 10 | КВЛ | 0.4 | 437 |  |  | 436 |  |  |  | 436
|  |  |  | ТП-45 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-84 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-85 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-82 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | КТПН-185 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-80 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-145 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-124 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-48 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-4 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-176 | 10 | КВЛ | 0.4
19 |  |  | Ф25 «С» 10кВ | ТП-13 |  | КВЛ | 10 | 334 |  |  | 329 |  |  | 1 | 326
|  |  |  | ТП-34 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-96 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-47 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-59 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-197 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-152 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-62 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-134 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-55 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-14 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-140 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-74 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-22 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-99 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-199 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-23 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-182 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-113 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-68 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-79 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-24 | 10 | КВЛ | 0.4
20 |  |  | Ф26 «С» 10кВ | РП-8 | 10 | КВЛ | 0.4 | 370 |  |  | 369 |  |  |  | 370
|  |  |  | ТП-1 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-142 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-125 | 10 | КВЛ | 0.4
21 |  |  | Ф27 "С" 10кВ | ТП-84 | 10 | КВЛ | 0.4 | 385 |  |  | 382 |  |  |  | 385
|  |  |  | ТП-83 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | РП-8 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-86 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-87 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-121 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-125 | 10 | КВЛ | 0.4
22 |  |  | Ф31 «С" 10кВ | ТП-85 | 10 | КВЛ | 0.4 | 256 |  |  | 251 |  |  |  | 252
|  |  |  | ТП-46 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-180 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-193 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-98 |  | КВЛ | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  |  |  | ТП-133 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-159 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-163 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-165 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-164 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-145 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-28 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-126 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-147 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-81 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-141 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-51 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-179 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-32 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
23 |  | ПС 35кВ "Евгеньевка" | Ф3 «Е» 10кВ | ТП-25 |  | КВЛ | 10 | 431 |  |  | 429 |  |  | 1 | 426
|  |  |  | ТП-189 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-123 | 10 | КВЛ | 0.4 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-114 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-154 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-31 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-181 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-120 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-151 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-157 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-30 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-88 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-194 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-49 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-116 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-127 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-191 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-53 | 10 | КВЛ | 0.4
24 |  | ПС 35кВ "Межзаводская" | Ф4 «М» 10кВ | ТП-117 | 10 | КВЛ | 0.4 | 399 |  | 1 | 395 |  |  |  | 398
|  |  |  | ТП-56 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-63 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-63а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-64 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-66 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | ТП-101 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-73 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-119 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  | Ф13 «М» 10кВ | ТП-65 | 10 | КВЛ | 0.4 | 372 |  | 2 | 369 |  |  |  | 368
|  |  |  | ТП-70 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-67 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-38 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-146 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-187 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-132 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-184 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-36 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-115 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-29 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-42 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-111 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-131 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  | Ф19 «М» 10кВ | ТП-69 | 10 | КВЛ | 0.4 | 161 |  | 1 | 159 |  |  |  | 160
|  |  |  | ТП-148 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-149 | 10 | КВЛ | 0.4
25 |  | ПС 220кВ "Новая" | Ф2 «Н» 10кВ | ТП-39 |  | ВЛ | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-92 |  | ВЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 7634 |  | 76 | 7558 |  |  | 56 | 7578
Технический директор Савин С.В.
Составил Нач. ПТС Полывянный Д.В.
8-42352-2-36-78
Note on A1: Admin: Заполняется ПТС
Note on C12: PTS3: Принадлежность АО "Спасскэлектросеть"
Note on C58: PTS3: Принадлежность ФСК
Note on C174: PTS3: Принадлежность ДРСК
Note on C192: PTS3: Принадлежность ООО "Спасскэлектроконтроль"
Note on C218: PTS3: Принадлежность (НСЦЗ)

## 8,3
Приложение N 8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п |  | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
7634
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
10
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
330
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
7294
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
1.6658
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.97
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
1.1225
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.45101
Генеральный директор Павленко И.В.
,
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on AW10: Admin: из формы 1.1
Note on AW20: Admin: соответствует значению формы 8.3 на сайте надежность-минэнерго
Note on AW22: Admin: соответствует значению формы 8.3 за 19г на сайте надежность-минэнерго
Note on AW12: Admin: из отчета минэнерго-надежность за декабрь 2019
Note on AW14: Admin: из отчета минэнерго-надежность за декабрь 2019
Note on AW16: Admin: из отчета минэнерго-надежность за декабрь 2019
Note on AW18: Admin: из отчета минэнерго-надежность за декабрь 2019
Note on AW24: Admin: должно соответствовать значению формы 8.3 за 19г на сайте надежность-минэнерго расчитаному автоматически на основании выложенных за год данных Проверить!
Note on AW26: Admin: должно соответствовать значению формы 8.3 за 19г на сайте надежность-минэнерго расчитаному автоматически на основании выложенных за год данных Проверить! Проверка:3507/7600=0,46145 Ок!

## 9,1
Приложение N 9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
ГРУППЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ СОПОСТАВИМЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ И ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций1
1 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20°С и более
2 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20°С, Число разъединителей и выключателей менее 25000 шт.
3 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20°С, Число разъединителей и выключателей 25000 шт. и более
4 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки менее 10000 шт.2
АО "Спасскэлектросеть"
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки 10000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт./км и более
9 | ЛЭП менее 10 км
1 ЛЭП - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля КЛ - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
2 Число точек поставки - значение максимального за год числа точек поставки потребителей услуг территориальной сетевой организации, используемое для расчета показателей надежности и индикативных показателей надежности в соответствии с настоящими методическими указаниями, шт.; Плотность - отношение числа точек поставки к ЛЭП, шт./км.

## 9,2
Приложение N 9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций
1 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%
2 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ 10% и более
3 | ЛЭП 3000 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 15%
4 | ЛЭП 3000 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 15% и более
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3000 км, доля КЛ 35% и более
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3000 км, доля КЛ менее 35%
АО "Спасскэлектросеть"
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8 | ЛЭП менее 10 км

## оценка
Оценка достижения показателя уровня надежности
и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
АО "Спасскэлектросеть" за 2020 год
Наименование | план | факт | допустимые отклонения
|  |  | мин. | мах
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0,39168 | 1.6658 | 0.25459 | 0.52877
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0,30149 | 0.97 | 0.19597 | 0.40701
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 0.65 | 1.35
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23679