## 1,3
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п |  | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
7665
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3)
При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.21398
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3)
При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.27058
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on BF10: Admin: из данных Надежность - минэнерго (на конец года -декабрь)
Note on BF16: PTS3: должно соответствовать значению формы 8.3 за 21г на сайте надежность-минэнерго расчитаному автоматически на основании выложенных за год данных
Note on BF13: PTS3: должно соответствовать значению формы 8.3 за 21г на сайте надежность-минэнерго расчитаному автоматически на основании выложенных за год данных

## 1,7
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  |  | 2021 факт | 2021 план | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | Капитальные ремонты и реконструкция ВЛ, КЛ, оборудования ТП. | Более новое и современное оборудование - меньшая частота отказов электрооборудования | 0.21398 | 0,3858 | 0.39168 | 0.3858 | 0.38001 | 0.37431 | 0.3687
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Капитальные ремонты и реконструкция ВЛ, КЛ, оборудования ТП. | более новое и современное оборудование - меньшая частота отказов электрооборудования | 0.27058 | 0,29697 | 0.30149 | 0.29697 | 0.29251 | 0.28812 | 0.2838
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 1. Более быстрая обработка документов, внедрение электронной регистрации заявок на ТПр. 2. Налаживание диалога между потребителем и сетевой организацией | 1. Сокращение времени от подачи заявки до момента подключения к эл. сетям. 2.Удовлетворение потребителей качеством предоставляемых услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А.
8-42352-23677
Note on BM11: PTS3: Факт 2021г из ф.4.1
Note on BM12: PTS3: факт 2021г из ф.4.1

## 1,9
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2021 год
АО "Спасскэлектросеть", Приморский край.
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
N п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 390.4 | Инвентарная карточка ОС№6
1.1 |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 114.7 | Инвентарная карточка ОС№6
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п.1.1/п.1)х100%
29.38
3 |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п.1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) | Приложение к договору на передачу эл. энергии
7665
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 682 | Инвентарная карточка ОС№6
5 |  | Средняя летняя температура, °C | 20.3 | данные интернет
6 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
6
7 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
6
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on BE11: Admin: из данных на свйте Надежность минэнерго должна совпадать с отчетом в минэнерго (с макетами ГИСТЭК)
Note on BE12: Admin: из данных на свйте Надежность минэнерго должна совпадать с отчетом в минэнерго (с макетами ГИСТЭК)
Note on BE16: PTS3: из данных на свйте Надежность минэнерго должна совпадать с отчетом в минэнерго (с макетами ГИСТЭК)
Note on BE17: Admin: из данных на свйте Надежность минэнерго должна совпадать с отчетом в минэнерго (с макетами ГИСТЭК)

## 3,1
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период |  |  | за 2021 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 108
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on CA14: Admin: Показаны Заявки по которым заключены договора, не включая 23 шт анулированных (договор не подписан заявителем). Всего заявок за весь 2021 год было 131 шт.(по реестру) и по данным в Минэнерго ГИСТЭК (Дращева) Макет_10421
Note on CA15: Admin: Заявок с Просроченными СЭС сроками направления проекта договора -нет.
Note on CA16: Admin: Пзаяв тпр= Nзаяв тпр / max ( 1, Nзаяв тпр - Nнсзаяв тпр) = 108/108-0)=1 (формула 13 методич.указ)

## 3,2
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  | заявителей к сети, в период | за 2021 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 101
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on CA13: Admin: по реестру присоединенных договоров (Дращева) и по данным в минэнерго-ГИСТЭК (Дращева)
Note on CA14: Admin: Просроченных, с нарушением сроков присоединения по вине СЭС- нет
Note on CA15: Admin: = Nсд тпр / max ( 1, Nсд тпр - Nнссд тпр) = 101/(101-0)=1 (формула 14 метод.указ)

## 3,3
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период |  |  | за 2021 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Значение
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | Число, шт.
0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | Количество, десятки шт. (без округления)
10
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on CA14: Admin:
Note on CA16: Admin: всего заявок, договора по которым заключены 108 Общее число заявок 108/10=10(без округл)
Note on CA17: Admin: Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max(1, Nочз_тпр - Nн_тпр), = 10/(10-0)=1 (формула 10 метод.указ)

## 4,1
Приложение N 4 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1 | 0.0018
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | 4 | 8.799
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | 2 | 0.21398
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 3 | 0.27058
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (Птпр) |  | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (Птсо) |  | 11 | -
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | П. 4.2 метод. указаний | 0,3858
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | П. 4.2 метод. указаний | 0,29697
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | П. 5 метод. указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | П. 5 метод. указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | П. 5 метод. указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | П. 5 метод. указаний | х
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23677
Note on BX9: PTS3: показатель берется из формы 1.2
Note on BX10: из Формы 8.1 сумма (P*t), МВт*ч отключений В, при значении 1 в ст. 27 (см.ф.8.1)
Note on BX11: PTS3: из формы 1.3
Note on BX12: PTS3: из формы 1.3
Note on BX13: PTS3: Для ТСО ДПР у которых начался с 2014г до 2018г: Птпр =(0,4хПзаяв.тпр)+(0,4хПкс.тпр)+(0,2хПнпа_тпр) =(0,4х1)+(0,4х1)+(0,2х1)=1 (формула №7 метод.ук) где: Пзаяв.тпр - из формы 3.1 Пкс.тпр- из формы 3.2 Пнпа.тпр- из формы 3.3 Для ТСО ДПР у которых начался с 2018г и позднее: Птпр =(0,5хПзаяв.тпр)+(0,5хПкс.тпр) =(0,5х1)+(0,5х1)=1 где: Пзаяв.тпр - из формы 3.1 Пкс.тпр- из формы 3.2 Уточнить наш период регулирования(ДПР)
Note on BX25: Economist: 1<1*(1-30%) =0,7 не достигнуто=-1
Note on BX26: Economist: 1,2898<1,37*(1-30%) =0,959 не достигнуто=-1
Note on BX19: PTS3: плановое значение Пsaidi (установлено РЭК) для АО Спасскэлектросеть на 2021г. ((ЛК АО Спасскэлектросеть на сайте Надежность-Минэнерго/показатели ТСО/2021))
Note on BX20: PTS3: плановое значение Пsaifi (установлено РЭК) для АО Спасскэлектросеть на 2021г. ((ЛК АО Спасскэлектросеть на сайте Надежность-Минэнерго/показатели ТСО/2021))
Note on BX14: PTS3: Из форм 2.1; 2,2; 2,3; 2.4 (Экономиста)

## 4,2
Приложение N 4 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | -
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | Пункт 5 |  | 0.9
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23677

## 5,1
Приложение N 5 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  | присоединение к сети, в период | за 2021 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) |  |  |  | 108
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) |  |  |  | 108
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) |  |  |  | 0
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on CA14: Admin: Показаны Заявки по которым заключены договора, не включая 23 шт анулированных (договор не подписан заявителем либо небыло оплаты в установленный законом срок). Всего заявок за весь 2021 год было 131 шт.(по реестру) и по данным в Минэнерго ГИСТЭК (Дращева) Макет_10421
Note on CA15: Admin: из формы 3.1
Note on CA16: PTS3: нет нарушений установленных сроков заключения договоров

## 8,1
Приложение N 8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии может заполняться отдельно по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ относительно иных видов ограничений (отключений).
|  | сетевой организации за | 1-12 | месяц | 2021 | года
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## форма 8.1_2
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | недоотпущено кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-139 | 0.38 | 09,50 2021.01.12 | 11,15 2021.01.12 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 42.5 |  |  |  | 35.4167 |  | 25
2 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-19 | 10 (10.5) | 10,30 2021.01.13 | 16,15 2021.01.13 | П | 5.75 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 299 |  | 52
3 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-48 | 10 (10.5) | 13,15 2021.01.14 | 16,15 2021.01.14 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 696 |  | 232
4 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-49 | 0.38 | 13,30 2021.01.15 | 15,40 2021.01.15 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 97.5 |  | 45
5 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 09,10 2021.01.17 | 11,00 2021.01.17 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 55 |  | 30
6 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-50 | 10 (10.5) | 09,20 2021.01.20 | 11,20 2021.01.20 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 338 |  | 169
7 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-164 | 0.38 | 14,10 2021.01.21 | 16,00 2021.01.21 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18.3333 |  | 10
8 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 07,45 2021.01.23 | 09,04 2021.01.23 | В | 1.3167 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2021-03-23 | 3.4.14 | 4.12 | 1 |  | 921.6667 |  | 81.6333 |  | 62
9 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-14 | 0.38 | 09,30 2021.01.25 | 11,25 2021.01.25 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 115 |  |  |  | 76.6667 |  | 40
10 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 09,41 2021.01.26 | 09,50 2021.01.26 | В | 0.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 540 |  | 2021-01-26 | 3.4.14 | 4.21 | 1 |  | 81 | 1.4667 | 8.7 |  | 58
11 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-78 | 0.38 | 13,35 2021.01.28 | 15,20 2021.01.28 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 78.75 |  | 45
12 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-156 | 0.38 | 13,40 2021.02.01 | 16,05 2021.02.01 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48.3333 |  | 20
13 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-29 | 10 (10.5) | 09,30 2021.02.02 | 16,15 2021.02.02 | П | 6.75 | ТП | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 236.25 |  | 35
14 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 09,00 2021.02.03 | 15,10 2021.02.03 | П | 6.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12.3333 |  | 2
15 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-25 | 0.38 | 13,50 2021.02.05 | 15,45 2021.02.05 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 38.3333 |  | 20
16 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 09,15 2021.02.08 | 11,35 2021.02.08 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 93.3333 |  | 40
17 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-42 | 10 (10.5) | 09,20 2021.02.10 | 11,20 2021.02.10 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 80 |  | 40
18 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 13,05 2021.02.10 | 16,00 2021.02.10 | П | 2.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.8333 |  | 2
19 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-96 | 10 (10.5) | 14,50 2021.02.12 | 15,30 2021.02.12 | П | 0.66667 | ТП | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33.3333 |  | 50
20 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 09,20 2021.02.15 | 16,05 2021.02.15 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 270 |  | 40
21 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-179 | 10 (10.5) | 09,30 2021.02.15 | 11,15 2021.02.15 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 105 |  | 60
22 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25ЗСМ | 10 (10.5) | 13,50 2021.02.17 | 15,10 2021.02.17 | В | 1.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№1 | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 880 |  | 2021-02-17 | 3.4.12 | 4.12 | 0
23 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 13,40 2021.02.18 | 16,10 2021.02.18 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 162.5 |  |  |  | 125 |  | 50
24 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 09,10 2021.02.19 | 11,10 2021.02.19 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 |  | 20
25 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-57 | 0.38 | 09,20 2021.02.20 | 10,20 2021.02.20 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  | 25
26 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-12 | 0.38 | 13,25 2021.02.24 | 14,25 2021.02.24 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 35 |  | 35
27 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 00,08 2021.03.01 | 01,50 2021.03.01 | В | 1.7 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2021-03-01 | 3.4.14 | 4.12 | 1 |  | 1190 |  | 105.4 |  | 62
28 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-89 | 10 (10.5) | 10,20 2021.03.01 | 11,15 2021.03.01 | П | 0.91667 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.8333 |  | 2
29 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-155 | 0.38 | 13,40 2021.03.02 | 14,30 2021.03.02 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8.3333 |  | 10
30 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 13,35 2021.03.03 | 15,40 2021.03.03 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 41.6667 |  | 20
31 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 17,00 2021.03.04 | 17,30 2021.03.04 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | детсад, дом культуры, казначейство | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2021-03-04 | 3.4.14 | 4.12 | 1 |  | 575 |  | 43 |  | 86
32 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 18,20 2021.03.04 | 18,30 2021.03.04 | В | 0.16667 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | детсад, дом культуры, казначейство | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2021-03-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1 |  | 191.6667 |  | 14.3333 |  | 86
33 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-114 | 0.38 | 09,30 2021.03.05 | 18,30 2021.03.05 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 180 |  | 20
34 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-48 | 0.38 | 10,35 2021.03.09 | 11,20 2021.03.09 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37.5 |  | 50
35 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-96 | 0.38 | 09,35 2021.03.11 | 10,30 2021.03.11 | П | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27.5 |  | 30
36 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-100 | 10 (10.5) | 13,20 2021.03.12 | 15,25 2021.03.12 | П | 2.0833 | ТП | 0 | дет.сад | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 416.6667 |  |  |  | 41.6667 |  | 20
37 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-45 | 10 (10.5) | 09,30 2021.03.15 | 11,20 2021.03.15 | П | 1.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 91.6667 |  |  |  | 1.8333 |  | 1
38 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 09,40 2021.03.16 | 11,50 2021.03.16 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 119.1667 |  |  |  | 86.6667 |  | 40
39 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 14,40 2021.03.17 | 15,55 2021.03.17 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 81.25 |  |  |  | 62.5 |  | 50
40 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 09,40 2021.03.22 | 11,30 2021.03.22 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 100.8333 |  |  |  | 73.3333 |  | 40
41 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-17С | 10 (10.5) | 05,05 2021.03.27 | 05,50 2021.03.27 | В | 0.75 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0 | 780 |  | 2021-03-27 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 585 | 585 |  | 281.25 |  | 375
42 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-25ЗСМ | 10 (10.5) | 22,20 2021.03.28 | 22,53 2021.03.28 | В | 0.55 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№1 | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 880 |  | 2021-03-28 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 484 | 484 | 3.6667 | 30.8 |  | 56
43 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-79 | 0.38 | 09,50 2021.04.01 | 16,00 2021.04.01 | П | 6.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37 |  | 6
44 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 09,40 2021.04.02 | 15,05 2021.04.02 | П | 5.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 243.75 |  |  |  | 189.5833 |  | 35
45 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-139 | 10 (10.5) | 10,15 2021.04.05 | 15,20 2021.04.05 | П | 5.0833 | ТП | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 508.3333 |  |  |  | 396.5 |  | 78
46 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 09,00 2021.04.06 | 11,20 2021.04.06 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 210 |  |  |  | 140 |  | 60
47 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-24 | 10 (10.5) | 10,35 2021.04.09 | 11,50 2021.04.09 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 37.5 |  |  |  | 25 |  | 20
48 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-6С | 10 (10.5) | 14,25 2021.04.11 | 15,25 2021.04.11 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | ИК-6 | 75 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 620 |  | 2021-04-11 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 620
49 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 09,35 2021.04.12 | 11,30 2021.04.12 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 105.4167 |  |  |  | 76.6667 |  | 40
50 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3Е | 10 (10.5) | 09,55 2021.04.13 | 10,30 2021.04.13 | В | 0.58333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№2 | 90 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 150 |  | 2021-04-13 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 87.5
51 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-35 | 10 (10.5) | 09,45 2021.04.15 | 11,30 2021.04.15 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 61.25 |  |  |  | 40.25 |  | 23
52 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 08,35 2021.04.16 | 08,55 2021.04.16 | В | 0.33333 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2021-04-16 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 383.3333 | 383.3333 |  | 28.6667 |  | 86
53 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 10,10 2021.04.16 | 10,20 2021.04.16 | В | 0.16667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 700 |  | 2021-04-16 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 116.6667 | 116.6667 |  | 21.1667 |  | 127
54 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 13,45 2021.04.16 | 16,45 2021.04.16 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 135 |  |  |  | 105 |  | 35
55 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-20С | 10 (10.5) | 20,23 2021.04.16 | 21,15 2021.04.16 | В | 0.86667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 630 |  | 2021-06-16 | 3.4.12 | 4.12 | 0 | 546
56 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 15,40 2021.04.20 | 15,45 2021.04.20 | В | 0.083333 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 1150 |  | 2021-04-20 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 95.8333 | 95.8333 | 0.58333 | 7.1667 |  | 86
57 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-122 | 10 (10.5) | 09,50 2021.04.22 | 11,20 2021.04.22 | П | 1.5 | ТТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 45 |  |  |  | 30 |  | 20
58 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 09,00 2021.04.26 | 10,00 2021.04.26 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 |  | 40
59 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 17,30 2021.05.07 | 19,00 2021.05.07 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 52.5 |  | 35
60 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "ЗСМ" | 10 (10.5) | 03,40 2021.05.09 | 04,00 2021.05.09 | В | 0.33333 | ПС 35 кВ | гор. поликлиника, кинотеатр, администрация ГО школа№1,4,8. | горбольница | 1657 | 0 | 7 | 1650 | 0 | 0 | 5 | 1652 | 0 | 3200 |  | 2021-05-09 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
61 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-169 | 0.38 | 10,00 2021.05.11 | 16,00 2021.05.11 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 720 |  |  |  | 12 |  | 2
62 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-120 | 10 (10.5) | 09,30 2021.05.12 | 16,10 2021.05.12 | П | 6.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 980 |  | 147
63 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 0.38 | 13,45 2021.05.13 | 16,00 2021.05.13 | П | 2.25 | ВЛ | 0 |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 180 |  |  |  | 123.75 |  | 55
64 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-48 | 0.38 | 03,40 2021.05.15 | 04,00 2021.05.15 | П | 0.33333 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.6666 |  | 50
65 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-72 | 0.38 | 09,45 2021.05.17 | 11,55 2021.05.17 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 162.5 |  |  |  | 108.3333 |  | 50
66 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-114 | 10 (10.5) | 09,45 2021.05.19 | 11,20 2021.05.19 | П | 1.5833 | ТП | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1 | 277.0833 |  |  |  | 226.4167 |  | 143
67 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-31С | 10 (10.5) | 11,08 2021.05.19 | 11,35 2021.05.19 | В | 0.45 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 115 |  | 2021-06-19 | 3.4.10 | 4.12 | 0
68 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-114 | 0.38 | 09,30 2021.05.20 | 16,10 2021.05.20 | П | 6.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 233.3333 |  | 35
69 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 16,15 2021.05.21 | 16,53 2021.05.21 | В | 0.63333 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2021-05-21 | 3.4.10 | 4.12 | 0
70 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-129 | 0.38 | 13,45 2021.05.24 | 14,30 2021.05.24 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45 |  | 60
71 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-49 | 0.38 | 10,10 2021.05.25 | 11,15 2021.05.25 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 54.1667 |  | 50
72 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 09,50 2021.05.26 | 10,50 2021.05.26 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 55 |  |  |  | 40 |  | 40
73 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-165 | 0.38 | 13,40 2021.05.27 | 16,05 2021.05.27 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 43.5 |  | 18
74 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-12 | 0.38 | 09,40 2021.05.31 | 15,45 2021.05.31 | П | 6.0833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.0833 |  | 1
75 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 09,30 2021.06.01 | 11,15 2021.06.01 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 87.5 |  |  |  | 70 |  | 40
76 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 09,35 2021.06.02 | 16,00 2021.06.02 | П | 6.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 128.3333 |  |  |  | 96.25 |  | 15
77 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-29 | 0.38 | 09,30 2021.06.04 | 11,35 2021.06.04 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31.25 |  | 15
78 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-31 | 0.38 | 09,30 2021.06.07 | 16,15 2021.06.07 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 371.25 |  |  |  | 270 |  | 40
79 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-17С | 10 (10.5) | 21,45 2021.06.08 | 23,38 2021.06.08 | В | 1.8833 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0 | 780 |  | 2021-06-08 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1469 | 1469 | 1.8833 | 706.25 |  | 375
80 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | ПС "Спасск", "ЗСМ", "Межзаводская", "Евгеньевка" | 10 (10.5) | 22,20 2021.06.08 | 22,24 2021.06.08 | В | 0.066667 | КВЛ 10 (10.5) кВ | горбольница | 0 | 5426 | 0 | 76 | 5350 | 0 | 0 | 26 | 5400 | 0 | 16480 |  | 2021-06-08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1098.6666
81 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 09,15 2021.06.09 | 16,40 2021.06.09 | П | 7.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 148.3333 |  | 20
82 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-60 | 0.38 | 14,00 2021.06.09 | 15,20 2021.06.09 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66.6667 |  | 50
83 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-31 | 10 (10.5) | 11,15 2021.06.11 | 13,12 2021.06.11 | П | 1.95 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 212.55 |  | 109
84 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 09,15 2021.06.15 | 16,40 2021.06.15 | П | 7.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 148.3333 |  | 20
85 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 09,30 2021.06.16 | 10,20 2021.06.16 | В | 0.83333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | ФГУ ИК-33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2021-06-16 | 3.4.10 | 4.21 | 0
86 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-166 | 10 (10.5) | 13,45 2021.06.17 | 16,20 2021.06.17 | П | 2.5833 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 1033.3333 |  |  |  | 18.0833 |  | 7
87 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-144 | 0.38 | 09,20 2021.06.21 | 16,30 2021.06.21 | П | 7.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 645 |  |  |  | 71.6667 |  | 10
88 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-181 | 0.38 | 09,40 2021.06.24 | 11,55 2021.06.24 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 56.25 |  | 25
89 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 0.38 | 09,20 2021.06.25 | 11,15 2021.06.25 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 67.0833 |  | 35
90 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 06,15 2021.06.28 | 06,40 2021.06.28 | В | 0.41667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | ФСИН ИК-33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2021-06-28 | 3.4.10 | 4.12 | 0
91 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-49 | 0.38 | 09,20 2021.06.30 | 11,20 2021.06.30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 80 |  | 40
92 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 10,25 2021.07.01 | 15,50 2021.07.01 | П | 5.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 270.8333 |  | 50
93 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-142 | 10 (10.5) | 09,20 2021.07.05 | 11,15 2021.07.05 | П | 1.9167 | ТП | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 203.1667 |  | 106
94 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-83 | 10 (10.5) | 09,40 2021.07.06 | 11,20 2021.07.06 | П | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13.3333 |  | 8
95 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 13,40 2021.07.09 | 15,30 2021.07.09 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 73.3333 |  | 40
96 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-76 | 0.38 | 09,20 2021.07.12 | 11,30 2021.07.12 | П | 2.1667 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 32.5 |  |  |  | 2.1667 |  | 1
97 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 13,35 2021.07.14 | 14,35 2021.07.14 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 45 |  |  |  | 35 |  | 35
98 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-79 | 10 (10.5) | 09,35 2021.07.15 | 15,10 2021.07.15 | П | 5.5833 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 167.5 |  |  |  | 33.5 |  | 6
99 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-194 | 0.38 | 09,20 2021.07.16 | 11,00 2021.07.16 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 75 |  |  |  | 50 |  | 30
100 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "ЗСМ" | 10 (10.5) | 17,20 2021.07.17 | 17,40 2021.07.17 | В | 0.33333 | ПС | гор. поликлиника, кинотеатр, администрация ГО школа№1,4,8. | горбольница | 1657 | 0 | 7 | 1650 | 0 | 0 | 5 | 1652 | 0 | 3200 |  | 17-07-2021 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 1066.6667
101 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 09,15 2021.07.21 | 14,20 2021.07.21 | П | 5.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 203.3333 |  |  |  | 152.5 |  | 30
102 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 09,40 2021.07.22 | 14,05 2021.07.22 | П | 4.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 176.6667 |  |  |  | 132.5 |  | 30
103 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-2Н | 10 (10.5) | 17,13 2021.07.22 | 17,23 2021.07.22 | В | 0.16667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | ФСИН ИК-33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2021-07-22 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 183.3333
104 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 09,45 2021.07.23 | 11,20 2021.07.23 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 39.5833 |  | 25
105 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-117 | 10 (10.5) | 09,00 2021.07.26 | 15,15 2021.07.26 | П | 6.25 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1250 |  |  |  | 31.25 |  | 5
106 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 09,25 2021.07.26 | 15,15 2021.07.26 | П | 5.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 175 |  | 30
107 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 13,30 2021.07.29 | 15,00 2021.07.29 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  | 45 |  | 30
108 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-25ЗСМ | 10 (10.5) | 02,20 2021.08.03 | 03,00 2021.08.03 | В | 0.66667 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№1 | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 880 |  | 2021-08-03 | 3.4.14 | 4.12 | 1 |  | 586.6667 |  | 37.3333 |  | 56
109 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 09,00 2021.08.06 | 15,15 2021.08.06 | П | 6.25 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 312.5 |  | 50
110 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3Е | 10 (10.5) | 09,47 2021.08.07 | 13,45 2021.08.07 | В | 3.9667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная №2 | 196 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 270 |  | 2021-08-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1071
111 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-54 | 0.38 | 09,20 2021.08.08 | 11,50 2021.08.08 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 112.5 |  | 45
112 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 09,10 2021.08.10 | 15,45 2021.08.10 | П | 6.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 329.1667 |  | 50
113 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-77 | 0.38 | 09,00 2021.08.12 | 10,15 2021.08.12 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 56.25 |  |  |  | 43.75 |  | 35
114 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-2 | 0.38 | 09,10 2021.08.13 | 10,59 2021.08.13 | П | 1.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 63.5833 |  |  |  | 45.4167 |  | 25
115 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-69 | 0.38 | 13,55 2021.08.13 | 16,00 2021.08.13 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 62.5 |  | 30
116 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 0.38 | 09,25 2021.08.17 | 10,25 2021.08.17 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 |  | 50
117 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-49 | 0.38 | 14,10 2021.08.17 | 15,55 2021.08.17 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 140 |  |  |  | 96.25 |  | 55
118 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 13,30 2021.08.18 | 16,07 2021.08.18 | П | 2.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 196.25 |  |  |  | 130.8333 |  | 50
119 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-27С | 10 (10.5) | 12,32 2021.08.22 | 13,13 2021.08.22 | В | 0.68333 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1100 |  | 2021-08-22 | 3.4.14 | 4.12 | 1 |  | 751.6667 | 1.35 | 42.3667 |  | 62
120 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 09,15 2021.08.23 | 10,50 2021.08.23 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 95 |  |  |  | 71.25 |  | 45
121 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-132 | 0.38 | 09,45 2021.08.26 | 16,02 2021.08.26 | П | 6.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 138.2333 |  | 22
122 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 09,10 2021.08.30 | 11,40 2021.08.30 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  | 125 |  | 50
123 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 14,00 2021.08.31 | 16,10 2021.08.31 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 119.1667 |  | 55
124 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-78 | 0.38 | 13,30 2021.09.01 | 16,10 2021.09.01 | П | 2.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 133.3333 |  | 50
125 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-67 | 10 (10.5) | 09,30 2021.09.03 | 16,30 2021.09.03 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 42 |  | 6
126 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-57 | 0.38 | 09,20 2021.09.06 | 11,17 2021.09.06 | П | 1.95 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 68.25 |  | 35
127 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 13,20 2021.09.07 | 16,05 2021.09.07 | П | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 151.25 |  |  |  | 123.75 |  | 45
128 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-12С | 10 (10.5) | 13,48 2021.09.08 | 15,44 2021.09.08 | В | 1.9333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 08-09-2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 19.3333 | 19.3333 |  | 11.6 |  | 6
129 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 10,05 2021.09.09 | 15,50 2021.09.09 | П | 5.75 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 258.75 |  |  |  | 201.25 |  | 35
130 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-77 | 0.38 | 09,20 2021.09.10 | 10,25 2021.09.10 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 48.75 |  |  |  | 32.5 |  | 30
131 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 00,01 2021.09.12 | 00,55 2021.09.12 | В | 0.9 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2021-09-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 630 | 630 |  | 55.8 |  | 62
132 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 01,22 2021.09.12 | 01,27 2021.09.12 | В | 0.083333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2021-09-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 58.3333 | 58.3333 |  | 5.1667 |  | 62
133 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 11,10 2021.09.12 | 11,23 2021.09.12 | В | 0.21667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2021-09-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 151.6667 | 151.6667 |  | 13.4333 |  | 62
134 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 09,30 2021.09.14 | 11,20 2021.09.14 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 73.3333 |  | 40
135 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-118 | 0.38 | 09,05 2021.09.16 | 16,10 2021.09.16 | П | 7.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 318.75 |  | 45
136 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-118 | 0.38 | 09,20 2021.09.17 | 15,50 2021.09.17 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 422.5 |  |  |  | 292.5 |  | 45
137 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "ЗСМ" | 10 (10.5) | 05,18 2021.09.28 | 05,30 2021.09.28 | В | 0.2 | КВЛ 10 (10.5) кВ | гор. поликлиника, кинотеатр, администрация ГО школа№1,4,8. | гор. Больница | 1657 | 0 | 7 | 1650 | 0 | 0 | 5 | 1652 | 0 | 3200 |  | 2021-09-28 | 3.4.10 | 4.12 | 0
138 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13ЗСМ | 10 (10.5) | 01,25 2021.09.29 | 01,40 2021.09.29 | В | 0.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | гор.больница | 123 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 320 |  | 2021-09-29 | 3.4.14 | 4.21 | 1 |  | 80 | 3.3833 | 30.75 |  | 123
139 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-124 | 0.38 | 09,00 2021.09.30 | 11,30 2021.09.30 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 125 |  | 50
140 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 14,00 2021.09.30 | 14,50 2021.09.30 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37.5 |  | 45
141 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 15,10 2021.10.01 | 16,10 2021.10.01 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 55 |  |  |  | 45 |  | 45
142 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 09,50 2021.10.04 | 15,50 2021.10.04 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 300 |  | 50
143 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-53 | 0.38 | 09,15 2021.10.05 | 10,10 2021.10.05 | П | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32.0833 |  | 35
144 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "Межзаводская" | 10 (10.5) | 23,50 2021.10.05 | 23,59 2021.10.05 | В | 0.15 | ПС 35 кВ | Поликлиника Д/сад Д/к Прим. Школа №11,№15 | очистные | 541 | 0 | 6 | 535 | 0 | 0 | 4 | 537 | 0 | 1585 |  | 2021-10-05 | 3.4.10 | 4.12 | 0
145 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-124 | 0.38 | 13,20 2021.10.06 | 15,55 2021.10.06 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 116.25 |  | 45
146 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 14,50 2021.10.08 | 15,55 2021.10.08 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37.9167 |  | 35
147 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-14 | 0.38 | 15,25 2021.10.11 | 16,10 2021.10.11 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22.5 |  | 30
148 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 14,45 2021.10.12 | 16,15 2021.10.12 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45 |  | 30
149 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-72 | 0.38 | 10,50 2021.10.13 | 11,40 2021.10.13 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37.5 |  | 45
150 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "Межзаводская" | 10 (10.5) | 15,22 2021.10.14 | 15,30 2021.10.14 | В | 0.13333 | ПС 35 кВ | поликлиника, школа№11,№15, дет/сад | очистные | 540 | 0 | 5 | 535 | 0 | 0 | 4 | 536 | 0 | 1585 |  | 2021-10-14 | 3.4.10 | 4.12 | 0
151 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-138 | 0.38 | 09,15 2021.10.15 | 10,30 2021.10.15 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 75 |  |  |  | 50 |  | 40
152 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-103А | 0.38 | 15,03 2021.10.18 | 16,10 2021.10.18 | П | 1.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 72.5833 |  |  |  | 50.25 |  | 45
153 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-95 | 0.38 | 10,45 2021.10.19 | 11,20 2021.10.19 | П | 0.58333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 37.9167 |  |  |  | 26.25 |  | 45
154 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-16 | 0.38 | 15,10 2021.10.20 | 16,15 2021.10.20 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 75.8333 |  |  |  | 54.1667 |  | 50
155 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-86 | 0.38 | 10,45 2021.10.22 | 11,30 2021.10.22 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  | 11.25 |  | 15
156 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 09,45 2021.10.27 | 16,15 2021.10.27 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 455 |  |  |  | 325 |  | 50
157 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 09,20 2021.11.08 | 16,00 2021.11.08 | П | 6.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 433.3333 |  |  |  | 333.3333 |  | 50
158 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 09,45 2021.11.09 | 11,20 2021.11.09 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 95 |  |  |  | 71.25 |  | 45
159 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 10,00 2021.11.11 | 11,20 2021.11.11 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  | 46.6667 |  | 35
160 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-26С | 10 (10.5) | 10,52 2021.11.16 | 11,20 2021.11.16 | В | 0.47 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 480 |  | 2021-11-16 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 225.6 | 225.6 | 0.47 | 57.34 |  | 122
161 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-167 | 0.38 | 13,30 2021.11.16 | 15,50 2021.11.16 | П | 2.3333 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 140 |  |  |  | 18.6667 |  | 8
162 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-42 | 10 (10.5) | 10,30 2021.11.17 | 11,40 2021.11.17 | П | 1.1667 | ТП | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 64.1667 |  | 55
163 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 13,25 2021.11.19 | 15,30 2021.11.19 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 72.9167 |  | 35
164 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 13,20 2021.11.22 | 15,20 2021.11.22 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 70 |  | 35
165 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3Е | 10 (10.5) | 16,14 2021.11.22 | 16,54 2021.11.22 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная №2 | 196 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 270 |  | 2021-11-22 | 3.4.12,3.4.12.1 | 4.12 | 0
166 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 09,20 2021.11.23 | 15,45 2021.11.23 | П | 6.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 288.75 |  | 45
167 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-145 | 0.38 | 13,20 2021.11.24 | 14,35 2021.11.24 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37.5 |  | 30
168 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-181 | 0.38 | 14,55 2021.11.24 | 16,00 2021.11.24 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32.5 |  | 30
169 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 13,55 2021.12.02 | 15,55 2021.12.02 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  | 50
170 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 0.38 | 09,55 2021.12.06 | 15,40 2021.12.06 | П | 5.75 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 258.75 |  | 45
171 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-143 | 10 (10.5) | 14,15 2021.12.08 | 16,15 2021.12.08 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 386 |  | 193
172 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 13,30 2021.12.09 | 13,55 2021.12.09 | П | 0.41667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.6667 |  | 40
173 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-50 | 10 (10.5) | 09,35 2021.12.10 | 11,40 2021.12.10 | П | 2.0833 | ТП | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 352.0833 |  | 169
174 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП144 | 0.38 | 13,25 2021.12.13 | 14,00 2021.12.13 | П | 0.58333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20.4167 |  | 35
175 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 14,50 2021.12.13 | 15,50 2021.12.13 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 |  | 40
176 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-74 | 10 (10.5) | 09,30 2021.12.15 | 12,00 2021.12.15 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 250 |  | 100
177 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-40 | 0.38 | 13,45 2021.12.20 | 16,20 2021.12.20 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 77.5 |  | 30
178 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 14,00 2021.12.20 | 15,20 2021.12.20 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 |  | 30
179 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-32 | 0.38 | 09,15 2021.12.21 | 11,10 2021.12.21 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 67.0833 |  | 35
180 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-54 | 0.38 | 09,30 2021.12.22 | 11,00 2021.12.22 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 60 |  | 40
181 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 09,45 2021.12.23 | 11,20 2021.12.23 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 39.5833 |  | 25
182 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "Межзаводская" | 10 (10.5) | 11,35 2021.12.24 | 11,51 2021.12.24 | В | 0.26667 | ПС 35 кВ | Поликлиника Д/сад Д/к Прим. Школа №11,№15 | Очистные | 541 | 0 | 6 | 535 | 0 | 0 | 4 | 537 | 0 | 1585 |  | 24-12-2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
183 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-10С | 10 (10.5) | 13,57 2021.12.24 | 14,55 2021.12.24 | В | 0.96667 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 210 |  | 2021-12-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1 |  | 203 | 0.96667 | 58 |  | 60
184 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-86 | 0.38 | 09,50 2021.12.28 | 11,50 2021.12.28 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 |  | 15
[28 empty] | 8799.4333 | 13.77 | 1640.1567 | 16032.3666 | 2074 | 6028
[30 empty] | 0.21398 | 2.0916 | 0.27058 | 0.78643
20134.7666
[6 empty] | Диспетчер АО "Спасскэлектросеть" |  |  |  | Кожин А.В.
[7 empty] | Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
Note on AB193: PTS3: Для формы 4.1 Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens)
Note on AE191: PTS3: Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) (кВт*ч) для ф.4.1
Note on AG191: PTS3: сумма продолжительности прекращения подачи эл.энергии (час) (В) при (1) для Ф-2.1
Note on AI192: User Windows: Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. Для ф.8.3, ф.1.3, ф.1.7., оценка
Note on AK192: User Windows: Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. Для ф.8.3
Note on AM192: User Windows: Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. Для ф.8.3, ф.1.3, ф.1.7., оценка
Note on AO192: User Windows: Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. Для ф.8.3

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (АО "Спасскэлектросеть") на конец 2021 года
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование высшестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напря-жения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС 35кВ "ЗСМ" | Ф-1«ЗСМ» 10кВ | ТП-94 | 10 | КВЛ | 0.4 | 435 |  |  | 430 |  |  |  | 435
|  |  |  | ТП-107 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-40 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-2 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-11 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-93 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
2 |  |  | Ф-13 «ЗСМ» 10кВ | КТТП-175 | 10 | КВЛ | 0.4 | 509 |  | 1 | 505 |  |  |  | 509
|  |  |  | ТП-76 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-50 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-9 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-118 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-108 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-104 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 3
|  |  |  | ТП-154 | 10 | КВЛ | 0.4
3 |  |  | Ф-19 «ЗСМ» 10кВ | КТТП-61 | 10 | КВЛ | 0.4 | 465 |  |  | 461 |  |  |  | 463
|  |  |  | ТП-174 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-130 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-143 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-158 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-95 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-58 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-102 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-183 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-57 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-139 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-106 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-77 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-138 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-188 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-52 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-104 | 10 | КВЛ | 0.4
4 |  |  | Ф-25 «ЗСМ» 10кВ | ТП-3 | 10 | КВЛ | 0.4 | 516 |  | 1 | 509 |  |  |  | 514
|  |  |  | ТП-103а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-103 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-107 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-12 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-100 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-10 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-90 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-155 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
5 |  |  | Ф-2 «Завод красного кирпича» 10кВ | ТП завода Красного кирпича |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
6 |  |  | Ф-3 "Котельная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
7 |  |  | Ф-4 "Компрессорная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
8 |  |  | Ф-7 "Котельная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
9 |  |  | Ф-10 "Цех песка" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 |  |  | Ф-12 "Нептун" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
11 |  | ПС 220кВ "Спасск" | Ф3 «С» 10кВ | ТП-16 | 10 | КВЛ | 0.4 | 453 |  |  | 449 |  |  |  | 448
|  |  |  | ТП-44 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-17 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-110 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-41 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | ТП-21 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-173 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-27 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-60 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-75 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-37 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | КТПМ-122 | 10 | КВЛ | 0.4
12 |  |  | Ф6 «С» 10кВ | ТП-172 | 10 | КВЛ | 0.4 | 311 |  |  | 306 |  |  |  | 310
|  |  |  | ТП-153 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-128 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-144 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-160 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-161 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-162 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 |  |  | Ф9 «С» 10кВ | ТП-129 | 10 | КВЛ | 0.4 | 334 |  |  | 330 |  |  |  | 329
|  |  |  | ТП-177 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | РП-Борисова |  | КВЛ | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-105 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-152 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-97 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-89 | 10 | КВЛ | 0.4
14 |  |  | Ф10 «С» 10кВ | ТП-54 | 10 | КВЛ | 0.4 | 234 |  |  | 233 |  |  |  | 234
|  |  |  | ТП-91а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-35 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-72 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
15 |  |  | Ф12 «С» 10кВ | ТП-192 | 10 | КВЛ | 0.4 | 69 |  |  | 68 |  |  |  | 67
|  |  |  | ТП-196 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-178 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-149 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
16 |  |  | Ф14 «С» 10кВ | ТП-190 |  | КВЛ | 10 | 649 |  |  | 644 |  |  | 1 | 644
|  |  |  | ТП-5 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-109 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-26 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-19 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-33 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-18 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-71 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
17 |  |  | Ф17 «С» 10кВ | ТП-156 | 10 | КВЛ | 0.4 | 515 |  |  | 511 |  |  |  | 513
|  |  |  | ТП-78 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-20 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-171 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-170 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-186 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-169 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-168 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-166 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-167 | 10 | КВЛ | 0.4
18 |  |  | Ф20 «С» 10кВ | ТП-195 | 10 | КВЛ | 0.4 | 440 |  |  | 439 |  |  |  | 439
|  |  |  | ТП-45 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-84 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-85 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-82 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | КТПН-185 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-80 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-145 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-124 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-48 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-4 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-176 | 10 | КВЛ | 0.4
19 |  |  | Ф25 «С» 10кВ | ТП-13 |  | КВЛ | 10 | 336 |  |  | 331 |  |  | 1 | 328
|  |  |  | ТП-34 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-96 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-47 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-59 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-197 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-152 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-62 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-134 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-55 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-14 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-140 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-74 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-22 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-99 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-199 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-23 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-182 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-113 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-68 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-79 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-24 | 10 | КВЛ | 0.4
20 |  |  | Ф26 «С» 10кВ | РП-8 | 10 | КВЛ | 0.4 | 372 |  |  | 371 |  |  |  | 372
|  |  |  | ТП-1 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-142 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-125 | 10 | КВЛ | 0.4
21 |  |  | Ф27 "С" 10кВ | ТП-84 | 10 | КВЛ | 0.4 | 388 |  |  | 385 |  |  |  | 388
|  |  |  | ТП-83 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | РП-8 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-86 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-87 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-121 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-125 | 10 | КВЛ | 0.4
22 |  |  | Ф31 «С" 10кВ | ТП-85 | 10 | КВЛ | 0.4 | 256 |  |  | 251 |  |  |  | 252
|  |  |  | ТП-46 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-180 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-193 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-98 |  | КВЛ | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  |  |  | ТП-133 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-159 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-163 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-165 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-164 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-145 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-28 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-126 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-147 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-81 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-141 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-51 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-179 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-32 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
23 |  | ПС 35кВ "Евгеньевка" | Ф3 «Е» 10кВ | ТП-25 |  | КВЛ | 10 | 434 |  |  | 432 |  |  | 1 | 429
|  |  |  | ТП-189 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-123 | 10 | КВЛ | 0.4 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-114 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-154 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-31 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-181 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-120 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-151 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-157 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-30 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-88 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-194 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-49 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-116 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-127 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-191 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-53 | 10 | КВЛ | 0.4
24 |  | ПС 35кВ "Межзаводская" | Ф4 «М» 10кВ | ТП-117 | 10 | КВЛ | 0.4 | 402 |  | 1 | 398 |  |  |  | 401
|  |  |  | ТП-56 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-63 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-63а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-64 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-66 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | ТП-101 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-73 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-119 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  | Ф13 «М» 10кВ | ТП-65 | 10 | КВЛ | 0.4 | 375 |  | 2 | 372 |  |  |  | 371
|  |  |  | ТП-70 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-67 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-38 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-146 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-187 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-132 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-184 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-36 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-115 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-29 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-42 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-111 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-131 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  | Ф19 «М» 10кВ | ТП-69 | 10 | КВЛ | 0.4 | 164 |  | 1 | 162 |  |  |  | 163
|  |  |  | ТП-148 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-149 | 10 | КВЛ | 0.4
25 |  | ПС 220кВ "Новая" | Ф2 «Н» 10кВ | ТП-39 |  | ВЛ | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-92 |  | ВЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 7665 |  | 76 | 7589 |  |  | 56 | 7609
Технический директор Савин С.В.
Составил Нач. ПТС Полывянный Д.В.
8-42352-2-36-78
Note on A1: Admin: Заполняется ПТС
Note on C12: PTS3: Принадлежность АО "Спасскэлектросеть"
Note on C58: PTS3: Принадлежность ФСК
Note on C174: PTS3: Принадлежность ДРСК
Note on C192: PTS3: Принадлежность ООО "Спасскэлектроконтроль"
Note on C218: PTS3: Принадлежность (НСЦЗ)

## 8,3
Приложение N 8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п |  | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
7665
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
10
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
330
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
7325
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.21398
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.27058
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
2.0916
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.78643
Генеральный директор Павленко И.В.
,
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on AW10: Admin: из формы 8.3 на конец 21г на сайте надежность-минэнерго
Note on AW20: Admin: соответствует значению формы 8.3 за 21г на сайте надежность-минэнерго Смотреть расчет-проверку в ф.8.1_2
Note on AW22: Admin: соответствует значению формы 8.3 за 21г на сайте надежность-минэнерго Смотреть расчет-проверку в ф.8.1_2
Note on AW12: Admin: из отчета минэнерго-надежность за декабрь 2021
Note on AW14: Admin: из отчета минэнерго-надежность за декабрь 2021
Note on AW16: Admin: из отчета минэнерго-надежность за декабрь 2021
Note on AW18: Admin: из отчета минэнерго-надежность за декабрь 2021
Note on AW24: Admin: должно соответствовать значению формы 8.3 за 21г на сайте надежность-минэнерго расчитаному автоматически на основании выложенных за год данных Проверено Смотреть расчет-проверку в ф.8.1_2
Note on AW26: Admin: должно соответствовать значению одноименной формы 8.3 за 2021г на сайте надежность-минэнерго расчитаному автоматически на основании выложенных за год данных Проверено Смотреть расчет-проверку в ф.8.1_2

## 9,1
Приложение N 9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
ГРУППЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ СОПОСТАВИМЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ И ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций1
1 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20°С и более
2 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20°С, Число разъединителей и выключателей менее 25000 шт.
3 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20°С, Число разъединителей и выключателей 25000 шт. и более
4 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки менее 10000 шт.2
АО "Спасскэлектросеть"
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки 10000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт./км и более
9 | ЛЭП менее 10 км
1 ЛЭП - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля КЛ - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
2 Число точек поставки - значение максимального за год числа точек поставки потребителей услуг территориальной сетевой организации, используемое для расчета показателей надежности и индикативных показателей надежности в соответствии с настоящими методическими указаниями, шт.; Плотность - отношение числа точек поставки к ЛЭП, шт./км.

## 9,2
Приложение N 9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций
1 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%
2 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ 10% и более
3 | ЛЭП 3000 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 15%
4 | ЛЭП 3000 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 15% и более
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3000 км, доля КЛ 35% и более
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3000 км, доля КЛ менее 35%
АО "Спасскэлектросеть"
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8 | ЛЭП менее 10 км

## оценка
Оценка достижения показателя уровня надежности
и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
АО "Спасскэлектросеть" за 2021 год
Наименование | план | факт | допустимые отклонения
|  |  | мин. | мах
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0,3858 | 0.21398 | 0.25077 | 0.52083
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0,29697 | 0.27058 | 0.19303 | 0.40091
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 0.65 | 1.35
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23679