## 1,3
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п |  | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
7710
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3)
При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.15887
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3)
При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.20921
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678
Note on BF16: PTS3: должно соответствовать значению формы 8.3 за 22г на сайте надежность-минэнерго расчитаному автоматически на основании выложенных за год данных

## 1,7
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  |  | 2022 факт | 2022 план | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | Капитальные ремонты и реконструкция ВЛ, КЛ, оборудования ТП. | Более новое и современное оборудование - меньшая частота отказов электрооборудования | 0.15887 | 0,38001 | 0.39168 | 0.3858 | 0.38001 | 0.37431 | 0.3687
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Капитальные ремонты и реконструкция ВЛ, КЛ, оборудования ТП. | более новое и современное оборудование - меньшая частота отказов электрооборудования | 0.20921 | 0,29251 | 0.30149 | 0.29697 | 0.29251 | 0.28812 | 0.2838
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 1. Более быстрая обработка документов, внедрение электронной регистрации заявок на ТПр. 2. Налаживание диалога между потребителем и сетевой организацией | 1. Сокращение времени от подачи заявки до момента подключения к эл. сетям. 2.Удовлетворение потребителей качеством предоставляемых услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А.
8-42352-23677
Note on CC10: Admin: план
Note on CK10: Admin: план
Note on CS10: Admin: план
Note on DA10: Admin: план
Note on DI10: Admin: план

## 1,9
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2022 год
АО "Спасскэлектросеть", Приморский край.
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
N п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 395.2 | Инвентарная карточка ОС№6
1.1 |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 116 | Инвентарная карточка ОС№6
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п.1.1/п.1)х100%
29.35
3 |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п.1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) | Приложение к договору на передачу эл. энергии
7710
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 718 | Инвентарная карточка ОС№6
5 |  | Средняя летняя температура, °C | 20.1 | данные интернет
6 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
6
7 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
6
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678

## 3,1
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период |  |  | за 2022 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 139
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678

## 3,2
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  | заявителей к сети, в период | за 2022 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 148
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678

## 3,3
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период |  |  | за 2022 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Значение
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | Число, шт.
0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | Количество, десятки шт. (без округления)
18
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678

## 4,1
Приложение N 4 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1 | 0.002
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | 4 | 10.283
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | 2 | 0.15887
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 3 | 0.20921
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (Птпр) |  | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (Птсо) |  | 11 | -
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  | П. 4.1 метод. указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | П. 4.2 метод. указаний | 0,38001
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | П. 4.2 метод. указаний | 0,29251
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | П. 5 метод. указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | П. 5 метод. указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | П. 5 метод. указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | П. 5 метод. указаний | х
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  | П. 5 метод. указаний
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23677

## 4,2
Приложение N 4 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | -
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | Пункт 5 |  | 0.9
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23677

## 5,1
Приложение N 5 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  | присоединение к сети, в период | за 2022 год
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) |  |  |  | 180
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) |  |  |  | 139
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) |  |  |  | 0
Генеральный директор Павленко И.В.
Полывянный Д.В.
8-42352-23678

## 8,1
Приложение N 8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (в редакции приказа Минэнерго России от 21 июня 2017 года N 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии может заполняться отдельно по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ относительно иных видов ограничений (отключений).
|  | сетевой организации за | 1-12 | месяц | 2022 | года
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Форма 8.1_2
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | недоотпущено кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-20С | 10 (10.5) | 2022-01-09 16:15 | 2022-01-09 17:26 | В | 1.1833 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 630 |  | 2022-01-09 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 745.5
2 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-167 | 0.38 | 2022-01-10 10:10 | 2022-01-10 15:15 | П | 5.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-74 | 0.38 | 2022-01-10 10:25 | 2022-01-10 11:25 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-78 | 0.38 | 2022-01-12 13:20 | 2022-01-12 16:05 | П | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
5 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-78 | 0.38 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 16:20 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
6 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-120 | 0.38 | 2022-01-17 09:45 | 2022-01-17 10:35 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-113 | 0.38 | 2022-01-18 10:45 | 2022-01-18 11:45 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-29 | 0.38 | 2022-01-19 10:45 | 2022-01-19 16:15 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 2022-01-21 13:50 | 2022-01-21 15:20 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
10 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-57 | 0.38 | 2022-01-25 13:25 | 2022-01-25 15:30 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
11 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 2022-01-28 09:35 | 2022-01-28 11:25 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
12 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-29 | 0.38 | 2022-02-01 10:00 | 2022-02-01 15:40 | П | 5.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
13 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-29 | 0.38 | 2022-02-02 09:30 | 2022-02-02 16:40 | П | 7.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
14 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-184 | 10(10,5) | 2022-02-03 09:30 | 2022-02-03 11:15 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-53 | 0.38 | 2022-02-07 10:20 | 2022-02-07 11:20 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
16 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 2022-02-08 13:30 | 2022-02-08 15:50 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 2022-02-09 21:55 | 2022-02-09 22:42 | В | 0.78333 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 1150 |  | 2022-02-09 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 900.8333
18 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-139 | 0.38 | 2022-02-10 09:40 | 2022-02-10 12:30 | П | 2.8333 | ТП | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
19 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-173 | 0.38 | 2022-02-11 13:40 | 2022-02-11 16:30 | П | 2.8333 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
20 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 2022-02-15 09:30 | 2022-02-15 11:10 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 2022-02-16 14:15 | 2022-02-16 15:55 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
22 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-29 | 0.38 | 2022-02-22 09:25 | 2022-02-22 11:15 | П | 1.8333 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
23 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | ТП-144 | 0.38 | 2022-02-25 09:30 | 2022-02-25 15:30 | П | 6 | КВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
24 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-35 | 0.38 | 2022-02-25 09:30 | 2022-02-25 16:40 | П | 7.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
25 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-96 | 10 (10.5) | 2022-02-28 09:40 | 2022-02-28 17:00 | П | 7.3333 | ТП | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
26 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | ТП-144 | 0.38 | 2022-02-28 09:25 | 2022-02-28 16:15 | П | 6.8333 | КВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
27 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-96 | 10 (10.5) | 2022-03-01 09:40 | 2022-03-01 10:30 | П | 0.83333 | ТП | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
28 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-35 | 10(10,5) | 2022-03-02 09:15 | 2022-03-02 16:15 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
29 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-60 | 10(10,5) | 2022-03-03 09:25 | 2022-03-03 13:45 | П | 4.3333 | ТП | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
30 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 2022-03-05 04:10 | 2022-03-05 05:40 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 700 |  | 2022-03-05 | 3.4.12 | 4.12 | 0
31 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "Межзаводская" | 10 (10.5) | 2022-03-05 05:47 | 2022-03-05 05:59 | В | 0.2 | ПС 35 кВ | Поликлиника Д/сад Д/к Прим. Школа №11,№15 | очистные | 541 | 0 | 6 | 535 | 0 | 0 | 4 | 537 | 0 | 1585 |  | 2022-03-05 | 3.4.12 | 4.12 | 0
32 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "Межзаводская" | 10 (10.5) | 2022-03-05 05:25 | 2022-03-05 05:30 | В | 0.08 | ПС 35 кВ | 0 Поликлиника Д/сад Д/к Прим. Школа №11,№15 | очистные | 541 | 0 | 6 | 535 | 0 | 0 | 4 | 537 | 0 | 1585 |  | 2022-06-05 | 3.4.12 | 4.12 | 0
33 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-35 | 0.38 | 2022-03-09 10:00 | 2022-03-09 15:20 | П | 5.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
34 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-3 | 10 (10.5) | 2022-03-10 10:35 | 2022-03-10 16:30 | П | 5.9167 | ТП | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
35 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 0.38 | 2022-03-10 13:15 | 2022-03-10 15:45 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
36 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-183 | 10 (10.5) | 2022-03-11 09:15 | 2022-03-11 11:30 | П | 2.25 | ТП | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
37 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 2022-03-14 13:30 | 2022-03-14 16:10 | П | 2.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
38 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-96 | 0.38 | 2022-03-16 10:10 | 2022-03-16 11:10 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
39 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 2022-03-18 09:05 | 2022-03-18 11:15 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
40 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 2022-03-21 13:15 | 2022-03-21 14:15 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
41 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-186 | 10 (10.5) | 2022-03-28 14:10 | 2022-03-28 16:15 | П | 2.0833 | ТП | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
42 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 2022-03-30 09:25 | 2022-03-30 15:40 | П | 6.25 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
43 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 2022-04-01 09:25 | 2022-04-01 15:15 | П | 5.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
44 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 2022-04-02 13:50 | 2022-04-02 16:10 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
45 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 2022-04-03 16:19 | 2022-04-03 16:58 | В | 0.65 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2022-04-03 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 455
46 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-139 | 0.38 | 2022-04-06 09:50 | 2022-04-06 10:50 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
47 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-16 | 0.38 | 2022-04-07 14:45 | 2022-04-07 15:55 | П | 1.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
48 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-195 | 10 (10.5) | 2022-04-12 13:20 | 2022-04-12 16:10 | П | 2.8333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
49 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-181 | 0.38 | 2022-04-13 10:00 | 2022-04-13 11:15 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
50 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-12 | 0.38 | 2022-04-14 13:25 | 2022-04-14 15:30 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
51 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-52 | 0.38 | 2022-04-14 09:40 | 2022-04-14 11:20 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
52 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 11:20 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
53 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-103А | 0.38 | 2022-04-19 13:25 | 2022-04-19 14:20 | П | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
54 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-72 | 10 (10.5) | 2022-04-20 09:20 | 2022-04-20 11:30 | П | 2.1667 | ТП | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
55 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-197 | 10 (10.5) | 2022-04-21 13:40 | 2022-04-21 16:30 | П | 2.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
56 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 2022-04-22 09:45 | 2022-04-22 11:10 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
57 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-121 | 0.38 | 2022-04-26 13:30 | 2022-04-26 14:55 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
58 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-144 | 0.38 | 2022-04-27 13:45 | 2022-04-27 16:15 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
59 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 2022-05-04 09:50 | 2022-05-04 16:50 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
60 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-79 | 0.38 | 2022-05-04 13:20 | 2022-05-04 14:30 | П | 1.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
61 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 2022-05-08 09:15 | 2022-05-08 11:10 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
62 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-16 | 0.38 | 2022-05-12 09:10 | 2022-05-12 10:50 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
63 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-25ЗСМ | 10 (10.5) | 2022-05-13 03:55 | 2022-05-13 04:50 | В | 0.91667 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№1 | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 880 |  | 2022-06-13 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 806.6667
64 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-1 ЗСМ | 10 (10.5) | 2022-05-13 03:55 | 2022-05-13 04:35 | В | 0.66667 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№1, станция перекачки | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 550 |  | 2022-05-13 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 366.6667
65 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-3 | 0.38 | 2022-05-16 13:45 | 2022-05-16 16:40 | П | 2.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
66 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 2022-05-17 09:20 | 2022-05-17 11:10 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
67 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-77 | 0.38 | 2022-05-18 13:30 | 2022-05-18 15:10 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
68 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 2022-05-20 13:50 | 2022-05-20 15:15 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
69 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-183 | 0.38 | 2022-05-23 10:10 | 2022-05-23 16:40 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
70 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 2022-05-24 19:00 | 2022-05-24 19:37 | В | 0.61667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 540 |  | 2022-05-24 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
71 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-147 | 0.38 | 2022-05-27 14:30 | 2022-05-27 16:30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
72 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-126 | 0.38 | 2022-05-30 09:05 | 2022-05-30 11:10 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
73 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-124 | 0.38 | 2022-06-01 10:50 | 2022-06-01 11:35 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
74 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 2022-06-01 14:45 | 2022-06-01 15:55 | П | 1.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 2022-06-02 13:25 | 2022-06-02 15:30 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
76 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-183 | 0.38 | 2022-06-03 09:25 | 2022-06-03 11:20 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
77 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-120 | 0.38 | 2022-06-06 09:20 | 2022-06-06 11:20 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
78 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-139 | 0.38 | 2022-06-09 13:35 | 2022-06-09 15:40 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
79 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-163 | 0.38 | 2022-06-09 09:15 | 2022-06-09 16:40 | П | 7.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
80 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-27С | 10 (10.5) | 2022-06-10 06:02 | 2022-06-10 06:52 | В | 0.83333 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1100 |  | 2022-06-10 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 916.6667
81 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-25ЗСМ | 10 (10.5) | 2022-06-11 16:00 | 2022-06-11 16:40 | В | 0.66667 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№1 | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 880 |  | 2022-06-11 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 586.6667
82 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-25 | 0.38 | 2022-06-15 14:10 | 2022-06-15 16:20 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
83 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-185 | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 09:40 | П | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
84 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-17С | 10 (10.5) | 2022-06-16 11:43 | 2022-06-16 11:48 | В | 0.083333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0 | 780 |  | 2022-06-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 65
85 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 2022-06-20 13:55 | 2022-06-20 16:35 | П | 2.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
86 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3Е | 10 (10.5) | 2022-06-24 20:00 | 2022-06-24 21:10 | В | 1.1667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№2 | 196 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 270 |  | 2022-06-24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
87 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-16 | 0.38 | 2022-06-28 09:05 | 2022-06-28 11:30 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
88 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-19 ЗСМ | 10 (10.5) | 2022-07-05 01:10 | 2022-07-05 01:40 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | горбольница, школа№8 | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 249 |  | 2022-07-05 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
89 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 2022-07-06 06:10 | 2022-07-06 09:14 | В | 3.07 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 400 |  | 2022-07-06 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 1228
90 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-175 | 0.38 | 2022-07-07 09:25 | 2022-07-07 16:35 | П | 7.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
91 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-19 ЗСМ | 10 (10.5) | 2022-07-22 16:22 | 2022-07-22 18:38 | В | 2.2667 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | горбольница, школа№8 | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 249 |  | 2022-07-22 | 3.4.10 | 4.12 | 0
92 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-16 | 0.38 | 2022-07-28 09:00 | 2022-07-28 11:20 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-5 | 0.38 | 2022-08-03 09:40 | 2022-08-03 12:10 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-5 | 0.38 | 2022-08-05 14:00 | 2022-08-05 16:30 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 2022-08-06 18:20 | 2022-08-06 19:00 | В | 0.66667 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | дом культуры, школа, д/сад | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2022-08-06 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 766.6667
96 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-96 | 0.38 | 2022-08-09 09:45 | 2022-08-09 11:10 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
97 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "ЗСМ" | 10 (10.5) | 2022-08-09 13:59 | 2022-08-09 14:20 | В | 0.35 | ПС 35 кВ | гор. поликлиника, кинотеатр, администрация ГО школа№1,4,8. | горбольница | 1657 | 0 | 7 | 1650 | 0 | 0 | 5 | 1652 | 0 | 3200 |  | 2022-08-09 | 3.4.10 | 4.12 | 0
98 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-129 | 0.38 | 2022-08-09 13:25 | 2022-08-09 14:40 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
99 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-75 | 0.38 | 2022-08-16 09:50 | 2022-08-16 11:15 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
100 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 2022-08-16 13:30 | 2022-08-16 16:10 | П | 2.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
101 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 2022-08-17 09:35 | 2022-08-17 11:15 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-183 | 0.38 | 2022-08-17 13:40 | 2022-08-17 16:10 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
103 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 2022-08-18 13:55 | 2022-08-18 16:00 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 2022-08-19 13:30 | 2022-08-19 15:50 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-31 | 0.38 | 2022-08-22 13:40 | 2022-08-22 16:00 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
106 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 2022-08-23 00:15 | 2022-08-23 01:20 | В | 1.0833 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная №3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2022-08-23 | 3.4.12 | 4.21 | 0
107 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 2022-08-23 09:40 | 2022-08-23 10:25 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
108 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-113 | 0.38 | 2022-08-23 13:30 | 2022-08-23 15:55 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 2022-08-25 13:30 | 2022-08-25 15:30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
110 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-3 | 0.38 | 2022-09-01 13:30 | 2022-09-01 14:25 | П | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
111 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | вл | ТП-3 | 0.38 | 2022-09-02 13:50 | 2022-09-02 15:40 | П | 1.8333 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
112 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 2022-09-06 17:50 | 2022-09-06 19:55 | В | 2.0833 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2022-09-06 | 3.4.12 | 4.12 | 0
113 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-139 | 0.38 | 2022-09-07 09:45 | 2022-09-07 11:40 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
114 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 2022-09-19 21:30 | 2022-09-19 22:21 | В | 0.85 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 700 |  | 2022-09-19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
115 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | вл | ТП-75 | 0.38 | 2022-09-20 10:55 | 2022-09-20 11:30 | П | 0.58333 | вл | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
116 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-13М | 10 (10.5) | 2022-09-24 12:30 | 2022-09-24 12:37 | В | 0.12 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 700 |  | 2022-09-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
117 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | тп | ТП-117 | 0.38 | 2022-09-25 12:15 | 2022-09-25 13:40 | П | 1.4167 | тп | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
118 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "Межзаводская" | 10 (10.5) | 2022-09-25 07:25 | 2022-09-25 07:45 | В | 0.33 | ПС 35 кВ | 0 | Поликлиника Д/сад Д/к Прим. Школа №11,№15 | 541 | 0 | 6 | 535 | 0 | 0 | 4 | 537 | 0 | 1585 |  | 2022-09-25 | 3.4.10 | 4.12 | 0
119 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 2022-09-25 08:45 | 2022-09-25 09:40 | В | 0.92 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | детсад, дом культуры, казначейство | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2022-09-25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
120 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-4М | 10 (10.5) | 2022-09-26 12:16 | 2022-09-26 13:16 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | детсад, дом культуры, казначейство | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1150 |  | 2022-09-26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
121 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 2022-09-26 15:40 | 2022-09-26 16:55 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 540 |  | 2022-09-26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
122 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-9С | 10 (10.5) | 2022-09-26 15:40 | 2022-09-26 16:49 | В | 1.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 70 |  | 2022-09-26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
123 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-147 | 0.38 | 2022-09-30 13:15 | 2022-09-30 14:20 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
124 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-129 | 0.38 | 2022-09-30 14:30 | 2022-09-30 15:30 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
125 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-25С | 10 (10.5) | 03,05 2022.10.03 | 03,24 2022.10.03 | В | 0.32 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№3 | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 400 |  | 2022-10-03 | 3.4.14 | 4.12 | 1
126 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3Е | 10 (10.5) | 19,57 2022.10.03 | 21,45 2022.10.03 | В | 1.8 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№2 | 90 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 150 |  | 2022-10-03 | 3.4.14 | 4.12 | 1
127 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-121 | 0.38 | 2022-10-04 13:40 | 2022-10-04 16:15 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
128 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 2022-10-06 09:55 | 2022-10-06 11:30 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
129 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | ТП-157 | 0.38 | 2022-10-10 11:40 | 2022-10-10 12:30 | П | 0.83333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
130 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-50 | 0.38 | 2022-10-18 13:40 | 2022-10-18 15:20 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
131 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС | ПС "Межзаводская" | 10 (10.5) | 02,50 2022.10.18 | 03,20 2022.10.18 | В | 0.5 | ПС 35 кВ | Поликлиника Д/сад Д/к Прим. Школа №11,№15 | очистные | 541 | 0 | 6 | 535 | 0 | 0 | 4 | 537 | 0 | 1585 |  | 2022-10-18 | 3.4.9.2 | 4.21 | 0
132 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 2022-10-19 09:35 | 2022-10-19 16:15 | П | 6.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
133 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 2022-10-20 09:40 | 2022-10-20 16:10 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
134 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-118 | 0.38 | 2022-10-21 09:10 | 2022-10-21 10:30 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
135 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-77 | 0.38 | 2022-10-25 09:20 | 2022-10-25 16:10 | П | 6.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
136 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-49 | 0.38 | 2022-10-27 13:20 | 2022-10-27 15:20 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
137 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-185 | 0.38 | 2022-10-27 09:20 | 2022-10-27 10:40 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
138 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 2022-10-28 13:20 | 2022-10-28 15:10 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
139 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-58 | 0.38 | 2022-10-31 10:25 | 2022-10-31 11:30 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
140 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 2022-10-31 13:40 | 2022-10-31 16:20 | П | 2.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
141 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3Е | 10 (10.5) | 2022-11-01 13:44 | 2022-11-01 14:55 | В | 1.1833 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№2 | 196 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 270 |  | 2022-11-01 | 3.4.9.2 | 4.21 | 0
142 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-114 | 0.38 | 2022-11-01 13:40 | 2022-11-01 15:40 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
143 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-4 | 10 (10.5) | 2022-11-08 10:40 | 2022-11-08 11:00 | П | 0.33333 | ТП | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
144 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-167 | 0.38 | 2022-11-08 13:40 | 2022-11-08 15:50 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
145 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-139 | 0.38 | 2022-11-09 11:00 | 2022-11-09 12:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
146 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-49 | 0.38 | 2022-11-09 13:40 | 2022-11-09 15:20 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
147 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-176 | 0.38 | 2022-11-15 09:30 | 2022-11-15 11:20 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
148 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-124 | 0.38 | 2022-11-16 13:20 | 2022-11-16 14:25 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
149 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-96 | 0.38 | 2022-11-17 09:40 | 2022-11-17 11:10 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
150 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-57 | 0.38 | 2022-11-21 09:20 | 2022-11-21 11:10 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
151 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-60 | 0.38 | 2022-11-21 14:40 | 2022-11-21 16:10 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
152 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-147 | 0.38 | 2022-11-22 09:20 | 2022-11-22 11:30 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
153 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-187 | 0.38 | 2022-11-23 15:25 | 2022-11-23 16:10 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
154 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-124 | 0.38 | 2022-11-25 13:25 | 2022-11-25 16:00 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
155 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-49 | 0.38 | 2022-11-25 10:40 | 2022-11-25 11:25 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
156 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-3 | 10 (10.5) | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 15:00 | П | 5.5 | ТП | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
157 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-183 | 0.38 | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 16:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
158 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-176 | 0.38 | 2022-12-12 10:05 | 2022-12-12 14:45 | П | 4.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
159 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-165 | 0.38 | 2022-12-13 09:45 | 2022-12-13 15:50 | П | 6.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
160 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-147 | 0.38 | 2022-12-13 10:40 | 2022-12-13 11:20 | П | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
161 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-30 | 0.38 | 2022-12-13 13:40 | 2022-12-13 16:15 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
162 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-142 | 0.38 | 2022-12-16 09:20 | 2022-12-16 11:25 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
163 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-48 | 0.38 | 2022-12-16 13:20 | 2022-12-16 15:30 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
164 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-58 | 10 (10.5) | 2022-12-19 08:40 | 2022-12-19 16:15 | П | 7.5833 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
165 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-124 | 0.38 | 2022-12-19 13:35 | 2022-12-19 15:50 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
166 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-143 | 0.38 | 2022-12-20 13:20 | 2022-12-20 14:55 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
167 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-77 | 10 (10.5) | 2022-12-21 06:45 | 2022-12-21 10:45 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
168 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-9 | 0.38 | 2022-12-21 09:25 | 2022-12-21 11:25 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
169 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-194 | 0.38 | 2022-12-27 13:35 | 2022-12-27 15:40 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
170 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-31 | 0.38 | 2022-12-28 09:40 | 2022-12-28 11:00 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
16.08
[6 empty] | Диспетчер АО "Спасскэлектросеть" |  |  |  | Кожин А.В.
[7 empty] | Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (АО "Спасскэлектросеть") на конец 2022 года
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование высшестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напря-жения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ПС 35кВ "ЗСМ" | Ф-1«ЗСМ» 10кВ | ТП-94 | 10 | КВЛ | 0.4 | 437 |  |  | 432 |  |  |  | 437
|  |  |  | ТП-107 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-40 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-2 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-11 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-93 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
2 |  |  | Ф-13 «ЗСМ» 10кВ | КТТП-175 | 10 | КВЛ | 0.4 | 511 |  | 1 | 507 |  |  |  | 511
|  |  |  | ТП-76 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-50 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-9 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-118 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-108 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-104 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 3
|  |  |  | ТП-154 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | СТП-201 | 10 | КВЛ | 0.4
3 |  |  | Ф-19 «ЗСМ» 10кВ | КТТП-61 | 10 | КВЛ | 0.4 | 467 |  |  | 463 |  |  |  | 465
|  |  |  | ТП-174 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-130 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-143 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-158 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-95 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-58 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-102 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-183 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-57 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-139 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-106 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-77 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-138 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-188 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-52 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-104 | 10 | КВЛ | 0.4
4 |  |  | Ф-25 «ЗСМ» 10кВ | ТП-3 | 10 | КВЛ | 0.4 | 519 |  | 1 | 511 |  |  |  | 517
|  |  |  | ТП-103а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-103 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-107 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-12 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-100 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-10 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 3
|  |  |  | ТП-90 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-155 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
5 |  |  | Ф-2 «Завод красного кирпича» 10кВ | ТП завода Красного кирпича |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
6 |  |  | Ф-3 "Котельная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
7 |  |  | Ф-4 "Компрессорная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
8 |  |  | Ф-7 "Котельная" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
9 |  |  | Ф-10 "Цех песка" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 |  |  | Ф-12 "Нептун" 10кВ |  |  | КЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
11 |  | ПС 220кВ "Спасск" | Ф3 «С» 10кВ | ТП-16 | 10 | КВЛ | 0.4 | 455 |  |  | 451 |  |  |  | 450
|  |  |  | ТП-44 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-17 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-110 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-41 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | ТП-21 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-173 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-27 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-60 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-75 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-37 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | КТПМ-122 | 10 | КВЛ | 0.4
12 |  |  | Ф6 «С» 10кВ | ТП-172 | 10 | КВЛ | 0.4 | 313 |  |  | 308 |  |  |  | 312
|  |  |  | ТП-153 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-128 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-144 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-160 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-161 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-162 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 |  |  | Ф9 «С» 10кВ | ТП-129 | 10 | КВЛ | 0.4 | 336 |  |  | 332 |  |  |  | 331
|  |  |  | ТП-177 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | РП-Борисова |  | КВЛ | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-105 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-152 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-97 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-89 | 10 | КВЛ | 0.4
14 |  |  | Ф10 «С» 10кВ | ТП-54 | 10 | КВЛ | 0.4 | 236 |  |  | 235 |  |  |  | 236
|  |  |  | ТП-91а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-35 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-72 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
15 |  |  | Ф12 «С» 10кВ | ТП-192 | 10 | КВЛ | 0.4 | 71 |  |  | 70 |  |  |  | 69
|  |  |  | ТП-196 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-178 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-149 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
16 |  |  | Ф14 «С» 10кВ | ТП-190 |  | КВЛ | 10 | 652 |  |  | 647 |  |  | 1 | 647
|  |  |  | ТП-5 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-109 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-26 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-19 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-33 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-18 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-71 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
17 |  |  | Ф17 «С» 10кВ | ТП-156 | 10 | КВЛ | 0.4 | 517 |  |  | 513 |  |  |  | 515
|  |  |  | ТП-78 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-20 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-171 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-170 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-186 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-169 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-168 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-166 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-167 | 10 | КВЛ | 0.4
18 |  |  | Ф20 «С» 10кВ | ТП-195 | 10 | КВЛ | 0.4 | 443 |  |  | 442 |  |  |  | 442
|  |  |  | ТП-45 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-84 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-85 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-82 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | КТПН-185 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-80 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-145 |  | КВЛ | 10
|  |  |  | ТП-124 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-48 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-4 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-176 | 10 | КВЛ | 0.4
19 |  |  | Ф25 «С» 10кВ | ТП-13 |  | КВЛ | 10 | 338 |  |  | 333 |  |  | 1 | 331
|  |  |  | ТП-34 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-96 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-47 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-59 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-197 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-152 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 2
|  |  |  | ТП-62 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-134 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-55 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-14 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-140 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-74 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-22 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-99 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-199 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-23 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-182 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-113 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-68 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-79 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-24 | 10 | КВЛ | 0.4
20 |  |  | Ф26 «С» 10кВ | РП-8 | 10 | КВЛ | 0.4 | 374 |  |  | 373 |  |  |  | 374
|  |  |  | ТП-1 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-142 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-125 | 10 | КВЛ | 0.4
21 |  |  | Ф27 "С" 10кВ | ТП-84 | 10 | КВЛ | 0.4 | 390 |  |  | 387 |  |  |  | 390
|  |  |  | ТП-83 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | РП-8 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-86 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-87 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-121 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-125 | 10 | КВЛ | 0.4
22 |  |  | Ф31 «С" 10кВ | ТП-85 | 10 | КВЛ | 0.4 | 258 |  |  | 253 |  |  |  | 253
|  |  |  | ТП-46 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-180 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-193 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-98 |  | КВЛ | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  |  |  | ТП-133 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-159 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | СТП-198 |  |  | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-163 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-165 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-164 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-145 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-28 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-126 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-147 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-81 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-141 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-51 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-179 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-32 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | СТП-202 | 10 | КВЛ | 0.4
23 |  | ПС 35кВ "Евгеньевка" | Ф3 «Е» 10кВ | ТП-25 |  | КВЛ | 10 | 437 |  |  | 435 |  |  | 1 | 432
|  |  |  | ТП-189 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-123 | 10 | КВЛ | 0.4 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-114 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-154 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-31 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-181 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-120 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-151 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-157 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-30 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-88 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-194 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-49 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-116 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-127 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-191 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-53 | 10 | КВЛ | 0.4
24 |  | ПС 35кВ "Межзаводская" | Ф4 «М» 10кВ | ТП-117 | 10 | КВЛ | 0.4 | 405 |  | 1 | 402 |  |  |  | 405
|  |  |  | ТП-56 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-63 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-63а | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-64 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-66 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-101 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-73 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-119 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  | Ф13 «М» 10кВ | ТП-65 | 10 | КВЛ | 0.4 | 377 |  | 2 | 374 |  |  |  | 373
|  |  |  | СТП-15 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-70 | 10 | КВЛ | 0.4 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-67 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-38 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-146 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-187 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-132 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-184 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-36 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-115 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  |  | ТП-29 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-42 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-111 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | ТП-131 |  | КВЛ | 10 | [6 empty] | 1
|  |  | Ф19 «М» 10кВ | ТП-69 | 10 | КВЛ | 0.4 | 166 |  | 1 | 164 |  |  |  | 165
|  |  |  | ТП-148 |  | КВЛ | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ООО Спасскэлектроконтроль"
|  |  |  | ТП-149 | 10 | КВЛ | 0.4
|  |  |  | СТП-200 | 10 | КВЛ | 0.4
25 |  | ПС 220кВ "Новая" | Ф2 «Н» 10кВ | ТП-39 |  | ВЛ | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ТП-92 |  | ВЛ | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
7710
Технический директор Савин С.В.
Составил Нач. ПТС Полывянный Д.В.
8-42352-2-36-78
Note on A1: Admin: Заполняется ПТС
Note on C12: PTS3: Принадлежность АО "Спасскэлектросеть"
Note on C59: PTS3: Принадлежность ФСК
Note on C177: PTS3: Принадлежность ДРСК
Note on C195: PTS3: Принадлежность ООО "Спасскэлектроконтроль"
Note on C223: PTS3: Принадлежность (НСЦЗ)

## 8,3
Приложение N 8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
АО "Спасскэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п |  | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
7710
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
10
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
330
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
7370
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.15887
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.20921
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
2.1088
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.79287
Генеральный директор Павленко И.В.
,
Полывянный Д.В.
8-42352-23678

## 9,1
Приложение N 9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
ГРУППЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ СОПОСТАВИМЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ И ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций1
1 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20°С и более
2 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20°С, Число разъединителей и выключателей менее 25000 шт.
3 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20°С, Число разъединителей и выключателей 25000 шт. и более
4 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки менее 10000 шт.2
АО "Спасскэлектросеть"
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки 10000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт./км и более
9 | ЛЭП менее 10 км
1 ЛЭП - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля КЛ - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
2 Число точек поставки - значение максимального за год числа точек поставки потребителей услуг территориальной сетевой организации, используемое для расчета показателей надежности и индикативных показателей надежности в соответствии с настоящими методическими указаниями, шт.; Плотность - отношение числа точек поставки к ЛЭП, шт./км.

## 9,2
Приложение N 9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций
1 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ менее 10%
2 | ЛЭП 7500 км и более, доля КЛ 10% и более
3 | ЛЭП 3000 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 15%
4 | ЛЭП 3000 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 15% и более
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3000 км, доля КЛ 35% и более
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3000 км, доля КЛ менее 35%
АО "Спасскэлектросеть"
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8 | ЛЭП менее 10 км

## оценка
Оценка достижения показателя уровня надежности
и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
АО "Спасскэлектросеть" за 2022 год
Наименование | план | факт | допустимые отклонения
|  |  | мин. | мах
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0,38001 | 0.15887 | 0.24701 | 0.51301
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0,29251 | 0.20921 | 0.19013 | 0.39489
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 0.65 | 1.35
Генеральный директор Павленко И.В.
Кузнецова Е.А
8-42352-23679